- 建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

项目名称： 唐山海港经济开发区医院二期工程

建设单位（盖章）：唐山海港经济开发区医院

编制日期：            2022年5月

中华人民共和国生态环境部制

- 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 唐山海港经济开发区医院二期工程 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 | 2020-130274-84-01-000007 |  |  |
| 建设单位联系人 | 唐丽敏 | 联系方式 | 13933377630 |
| 建设地点 | 河北省唐山市海港经济开发区中山大街北、海安路西 |  |  |
| 地理坐标 | （ 118 度 58 分 33.931 秒， 39 度 14 分 1.795 秒） |  |  |
| 国民经济 行业类别 | Q8411综合医院 | 建设项目行业类别 | 四十九、卫生 84——108医院 841；专科疾病防治院（所、站）8432；妇幼保健院（所、站） 8433；急救中心（站）服务 8434；采供血机构服务 8435；基层医 疗卫生服务 842——其他（住院床位20张以下的除外） |
| 建设性质 | £新建（迁建） □改建 R扩建 □技术改造 | 建设项目申报情形 | R首次申报项目 □不予批准后再次申报项目 £超五年重新审核项目 □重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/备案）部门（选填） | 唐山海港经济开发区行政审批局 | 项目审批（核准/备案）文号（选填） | 海审批投资〔2022〕14号 |
| 总投资（万元） | 35431.29 | 环保投资（万元） | 1000 |
| 环保投资占比（%） | 2.82 | 施工工期 | 31个月 |
| 是否开工建设 | R否 £是： | 用地（用海） 面积（m2） | 33790.09 |
| 专项评价设置情况 | 无 |  |  |
| 规划情况 | 河北唐山海港经济开发区管理委员会委托中国城市规划设计研究院编制了《河北唐山海港经济开发区总体规划（2018-2030）》。 |  |  |
| 规划环境影响评价情况 | 规划环评名称：《河北唐山海港经济开发区总体规划环境影响报告书》 规划审批机关：河北省生态环境厅 审批文件名称：《关于转送河北唐山海港经济开发区总体规划环境影响报告书审查意见的函》 审批文号：冀环环评函[2019]1012号 |  |  |
| 规划及规划环境影响评价符合性分析 | 1、规划符合性分析 唐山海港经济开发区发展定位为京津冀地区重要的临港产业基地和产业新城。 唐山海港经济开发区规划产业定位为：以化工（煤化工深加工及综合利用）、机械制造、钢材及钢材深加工为主导发展产业。其中化工产业是以焦化项目为基础，以清洁能源、有机原料和合成材料为主体，发展特色化工新材料；钢材及钢材深加工产业是在承接唐山市重点钢铁企业转型升级的基础上，发展钢焦一体产业及钢材新材料。 开发区总体布局：规划构筑“一心三区”的组团式空间布局结构。 “一心”：指在港福街西段的湖林新河周边一带，充分利用湖林新河的良好自然景观，打造集行政、商业、文化、体育等功能的综合性公共服务中心，带动生活服务用地向西、向北发展，对接曹妃甸新城。 “三区”：指结合开发区发展特点、现状基础和区域功能格局，进一步构建功能较集中的组团式布局，形成三大片区：东部的工业片区、南部的物流片区和西部的办公金融服务区。海港开发区的工业用地，集中布置在海港大道（12号路）以东和港乐街以北的区域内，并以二排干和港乐街为界，形成东北部、东部和中部三个工业组团。东北部组团重点发展钢材及钢材深加工，以三类工业为主；东部组团重点发展化工产业，以三类工业为主；中部组团重点发展机械制造产业，以二类工业为主。 本项目为综合医院项目，位于河北唐山海港经济开发区的办公金融服务组团的唐山海港经济开发区医院现有院区内，用地性质为医疗卫生用地，符合开发区产业定位和总体布局规划。唐山海港经济开发区用地布局规划图和产业布局规划图见附图。 2、园区规划环评结论及审查意见符合性分析 表1-1 园区规划环评结论及审查意见符合性分析一览表 序号; 园区审查意见; 本项目; 结论. 1; 严格环境准入，推动钢铁焦化产业转型升级和绿色发展鼓励钢铁企业并购重组焦化企业,推动焦炭产能向钢焦一体化发展。入区企业应符合《关于促进京津冀地区经济社会与生态环境保护协调发展的指导意见》(环办环评[2018]24号)、《产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修订)、《河北省新增限制和淘汰类产业目录(2015年本)》(冀政办发〔2015〕7号)等文件规定要求，严格落实环评报告中空间管控和生态环境准入清单的要求。开发区内煤化工产业发展需符合(冀焦化调整[2019]11号)及《焦化行业准入条件(2014年修订)》的要求。钢铁企业在减量置换、装备升级、布局优化的前提下，以产品精品化为主攻方向，提高产品附加值，推动钢铁工业迈向中高端。开发区内焦化产能应低于708万吨/年，钢产能低于810万吨/年，铁产能低于884万吨/年。; 本项目不属于《产业结构调整指导目录》（2019年本）及《国家发展改革委关于修改<产业结构调整指导目录（2019 年本）>的决定》（中华人民共和国国家发展和改革委员会令第49号）中鼓励类、淘汰类、限制类项目，属允许类；不属于《河北省新增限制和淘汰类产业目录》（2015 年版）中限制类和淘汰类项目；符合规划环评中空间管控和生态环境准入清单的要求。; 符合要求. 2; 加强总量管控，促进环境质量改善。按照最不利条件并预留一定安全余量的原则，提出的污染物排放总量控制上线作为开发区污染物总量管控限值。严格落实评价范围内污染物削减方案，并不断提升技术工艺及节能节水控污水平，不断改善环境质量。; 本项目不涉及SO2、NOx排放，新增废水及现有废水均排入新建污水处理站进行处理后排入海港经济开发区东部污水处理厂进一步处理，区域污染物排放总量不变。; 符合要求. 3; 加强规划环评与项目环评联动，切实发挥规划和项目环评预防环境污染和生态破坏的作用。项目环评文件应落实规划环评提出的各项要求，选址符合性分析、区域大气环境容量、配套基础设施可行性可适当简化；重点开展项目准入条件符合性工程分析、布局合理性、环保措施的可行性论证、污染物排放量与总量控制指标、大气环境防护距离符合性、清洁生产水平分析，并关注开发区基础设施及应急体系保障能力，强化环境监测和环境保护相关措施的落实。; 本项目严格落实规划环评提出的各项要求，重点对项目准入条件的符合性、布局的合理性、环保措施的可行性论证、污染物排放量与总量控制指标以及清洁生产水平等环境进行分析，对重点开展环节进行了分析，提出了环境监测和环境保护“三同时”制度。; 符合要求. 4; 注重开发区发展与区域资源承载力相协调,统筹规划建设开发区配套的基础设施。开发区应逐步减少区域地下水资源的开发利用量，除生活用水使用地下水外，生产用水不得再取用地下水。生产及其它用水可采用第三水厂(唐山浩淼水务有限公司)地表水、污水处理厂再生水及海水淡化水。开发区东区污水处理厂现状设计处理规模为5.0万立方米/天，建议西部污水处理厂不再建设，湖林新河以西区域污水通过提升泵站进入东部污水处理厂处理。开发区由大唐王滩电厂现有热电项目集中供热，不得自建燃煤锅。进一步推动“公转铁”，大宗物料和产品采用铁路水路、管道或管状带式输送机等清洁方式运输比例不低于80%，汽车运输部分应采用新能源汽车或达到国六排放标准的汽车，禁止使用柴油车及国五标准以下汽车。; 本项目用水引自开发区供水管网，不涉及地下水。本项目废水经院内污水处理站处理后排入海港开发区污水处理厂进一步处理。供热集中供暖，空调制冷，不涉及自建燃煤锅炉。; 符合要求. 5; 加强区域环境污染防治和应急措施。严格落实环评报告书和开发区突发环境事件应急预案中提出的各项环境风险防范措施，加强风险事故情况下的环境污染防范、应急响应和协同处置，防止对区域周边环境敏感点造成影响。; 本项目提出了环境风险应急预案编制要求，针对项目特点提出了各项环境风险防范措施，并要求与医院现有应急预案及园区、地方政府突发环境事件应急预案相衔接。; 符合要求. 6; 切实落实环评报告书中环境管理、环境监测计划、严格落实清洁生产有关措施。充分落实公众参与期间各项公众意见切实保障公众对环境保护的参与权与监督权。规划实施过程中按照要求每五年组织开展规划环境影响的跟踪评价工作。对已经批准的规划在实施范围、适用期限、规模、结构和布局等方面发生重大调整或修订的，应及时重新或者补充环境影响评价。; 本项目给出了环境管理要求、环境监测计划等有关措施。; 符合要求. |
| 其他符合性 分析 | 1、与产业政策的符合性分析 对照《产业结构调整指导目录（2019年本）》及《国家发展改革委关于修改<产业结构调整指导目录（2019 年本）>的决定》（中华人民共和国国家发展和改革委员会令第49号）要求，本项目不属于鼓励类、限制类及淘汰类，为允许类。本项目可行性研究报告已取得唐山海港经济开发区行政审批局批复（批复文号：海审批投资〔2022〕14号），项目符合国家及地方产业政策。 对照《河北省新增限制和淘汰类产业目录（2015年版）》，本项目属于综合医院，不属于限制类和淘汰类，符合产业政策要求。 2、选址符合性分析 本项目位于河北省唐山市海港经济开发区中山大街北、海安路西唐山海港经济开发区医院现有院区内，本项目不新增占地，医院已取得土地证（冀唐国用（2008）第6268号、冀唐国用（2009）第0378号）可知，本项目所在区域用地性质为医疗卫生用地。本项目所在医院周边距离最近的环境敏感目标为北侧的海港第二中学。本项目周围无基本农田保护区、饮用水保护区、地质公园、重要湿地、天然林、风景名胜区、自然保护区等特殊保护区域。 综上分析，本项目选址可行。 3、“三线一单”符合性分析 根据《关于以改善环境质量为核心加强环境影响评价管理的通知》（环环评[2016]150号），要求以生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线和生态环境准入负面清单（以下简称“三线一单”）为手段，强化空间、总量和准入环境管理项目建设与上述要求的符合性分析如下： （1）生态保护红线 海港经济开发区规划范围内无水源保护地的核心区、风景名胜区、森林公园等自然和人文景观保护区等生态红线。开发区规划边界距离湖林新河至新潮河岸段自然岸线最近距离45m，开发区规划范围不侵占生态保护红线。 本项目属于综合医院项目，位于唐山海港经济开发区规划范围内。项目选址不涉及铁路、公路、航道、防洪、管道、干渠、通讯等重要基础设施，且项目不在河北省生态保护红线范围内，也不在唐山市海洋生态保护红线范围内，项目不占用湖林新河至新潮河岸段自然岸线，不新建陆源排污口，满足生态保护红线要求。项目与生态保护红线位置关系见附图。 （2）环境质量底线 环境质量底线是国家和地方设置的大气、水和土壤环境质量目标，也是改善环境质量的基准线。本项目环评应对照区域环境质量目标，深入分析预测项目建设对环境质量的影响，强化污染防治措施和污染物排放控制要求。 本项目所在区域的环境底线为：环境空气质量目标为《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准及其修改单；水环境质量目标为《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅴ类标准，《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类水质标准；声环境质量目标为《声环境质量标准》（GB3096-2008）1类标准；土壤环境质量目标为《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）中第一类用地标准。 本项目产生的废气、噪声、固废等污染物均采取了严格的治理和处理、处置措施，在一定程度上减少了污染物的排放，污染物均能达标排放，符合环境质量底线的要求，满足区域环境质量标准，不会对环境质量底线产生冲击。 （3）资源利用上线 本项目为综合医院项目，本项目营运过程中消耗一定量的电源、水资源等资源消耗，项目资源消耗量相对区域资源利用总量较少，符合资源利用上限的要求。 （4）环境准入负面清单 本项目位于河北唐山海港经济开发区规划范围内，开发区准入条件负面清单见下表。 表1-2 开发区准入条件负面清单符合性分析 环境准入指标; 环境准入限值; 本项目. 污染物排放强度; 现有及拟入驻企污染物排放要求; ①钢铁企业、焦化企业、燃煤电厂满足超低排放标准要求。 ②其他企业满足特别排放限值要求。; 本项目废气经处理后排放浓度满足行业排放限值。. 焦化行业; 严格落实区域内现役源2倍削减替代。; 本项目不属于焦化行业。. 万元工业增加值COD的排放量; 1.0（kg/万元）; 本项目属于综合医院项目，非工业项目. 万元工业增加值氨氮的排放量; 0.1（kg/万元）; 本项目属于综合医院项目，非工业项目. 万元工业增加值SO2的排放量; 1.79（kg/万元）; 本项目属于综合医院项目，非工业项目. 万元工业增加值NOx的排放量; 3.25（kg/万元）; 本项目属于综合医院项目，非工业项目. 空间管制; ①严格控制工业区边界外居民点向工业区方向发展，开发区内居民区向西发展，确保工业区内企业与敏感点保持足够的防护距离，满足空间管制要求；居住区内限制进行工业开发、建设活动。 ②禁止在规划公共及防护绿地内开展与绿化无关的建设活动，严禁工业园区占用规划防护绿地。; 本项目属于综合医院行业，位于办公金融服务区，符合园区规划，满足空间管制要求。. 环境风险防控; ①开发区及开发区内各企业编制污染防治应急预案并在相关环保部门备案。 ②湖林新河至新潮河岸段自然岸线禁止在海岸退缩线内和潮间带构建永久性建筑、围填海、挖沙、采石等改变或影响岸线自然属性和海岸原始景观的开发建设活动；不得占用湖林新河至新潮河岸段自然岸线，禁止在湖林新河至新潮河岸段自然岸线新设陆源排污口。; 本项目建成后，拟对现有应急预案进行修订并备案；本项目不占用湖林新河至新潮河岸段自然岸线，满足环境风险防控要求。. 产业准入; 禁止准入类; ①《产品结构调整指导目录（2011年本）》（2013年修订）中限制类、淘汰类项目；不满足产能减量置换和污染物总量减量置换的钢铁项目。 ②属于《河北省新增限制和淘汰类产业目录（2015年版）》中的限制类和淘汰类项目。 ③不符合行业准入条件的建设项目。 ④清洁生产水平达不到国内先进水平及以上的新建项目。 ⑤不满足《河北省环境敏感区支持、限制及禁止建设项目名录（2005年修订版）》要求的项目。 ⑥属于《河北省禁止投资的产业目录（2014年版）》中明令禁止的建设项目。; 本项目不属于禁止类、淘汰类项目，满足产业准入要求。. 由上表可知，对照河北唐山海港经济开发区环境准入负面清单，本项目不在园区负面清单内。 综合以上分析，项目建设符合海港经济开发区“三线一单”要求。 4、与《唐山市人民政府关于实施“三线一单”生态环境分区管控的意见》（唐政字[2021]48号）文件符合性 根据《唐山市人民政府关于实施“三线一单”生态环境分区管控的意见》(唐政字[2021]48号)，到2025年建立健全以“三线一单”为核心的生态环境分区管控体系，主要污染物排放总量持续降低，资源高效利用，环境质量明显改善，人居环境安全得到有效保障，环境治理体系和治理能力现代化取得重大提升，打造山水林田湖草海一体化生态系统格局。 综合生态资源环境要素，结合经济社会发展特征，划定全市环境管控单元。从空间布局约束、污染物排放管控、环境风险防控和资源利用效率四个维度，建立生态环境准入清单，实施全市差别化生态环境管控。环境管控单元包括优先保护、重点管控和一般管控单元三类。 ①优先保护单元。以生态环境保护为主的区域，主要包括陆域生态保护红线，自然保护区、森林公园等各级各类保护地和其他重要生态功能区等陆域一般生态空间；近岸海域优先保护区主要包括海洋生态保护红线，海洋保护区和水产种质资源保护区等海洋一般生态空间。 ②重点管控单元。涉及水、大气、土壤、海洋、自然资源等资源环境要素重点管控的区域，主要包括城镇规划区和工业园区(工业聚集区)等开发强度高、污染物排放强度大以及环境问题相对集中的区域；近岸海域重点管控区，主要包括工业与城镇用海、港口及特殊利用区域。 ③一般管控单元。指除优先保护单元和重点管控单元之外的其他区域。 优先保护单元、重点管控单元及一般管控单元分类管控要求如下： ①优先保护单元。严格落实生态保护红线管理要求，除有限人为活动外，依法依规禁止其他城镇和建设活动。一般生态空间突出生态保护。严禁不符合主体功能定位的各类开发活动，严禁任意改变用途。 ②重点管控单元。城镇重点管控单元。优化工业布局，有序实施高污染、高排放工业企业整改或搬迁退出；强化交通污染源管控；完善污水治理设施；加快城镇河流水系环境整治；加强工业污染场地环境风险防控和开发再利用监管。工业园区(工业聚集区)重点管控单元。严格项目准入，优化产业布局；完善园区设施建设。推动设施提标改造；实施污染物总量控制，落实排污许可证制度；强化资源利用效率和地下水开采管控。农业农村重点管控单元。优化规模化畜禽养殖布局，加快农村生态环境综合整治，逐步推进农村污水和生活垃圾治理；减少化肥农药施用量，优化农业种植结构，推动秸秆综合利用；控制地下水超采区农业下水开采。近岸海域重点管控单元。严格海洋岸线开发；强化船舶、港区污染物控制；加强近岸海域及港口码头环境污染风险防控。 ③一般管控单元。严格执行国家和省关于产业准入、总量控制和污染物排放标准等管控要求。 本项目位于河北唐山海港经济开发区，所在区域属于唐山市环境管控单元中重点管控单元，管控单元类别为重点保护单元，对比分析详见下表。 表1-3 与陆域环境管控单元生态环境准入清单符合性分析 编号; 区县; 乡镇; 单元类别; 环境要素类别; 维度; 管控措施; 本项目情况; 符合性. ZH13027420002; 海港经济开发区; 王滩镇; 重点保护单元; 1、大气高排放区重点管控区 2、水环境工业污染重点管控区 3、河北唐山海港开发区; 空间布局约束; 严格控制工业区边界外居民点向工业区方向发展，开发区内居民区向西发展，确保工业区内企业与敏感点保持足够的防护距离，满足空间管制要求；居住区内限制进行工业开发、建设活动。; 本项目属于综合医院，位于办公金融服务组团内，符合唐山海港经济开发区空间规划管制要求，本项目所在医院周边距离最近的环境敏感目标为北侧的海港第二中学。; 符合. 污染物排放管控; 深化企业超低排放标准治理，加快“五大行业全流程达标治理。钢铁、焦化、电力、水泥、平板玻璃等五大行业在点源达到超低排放的基础上强化无组织排放管理，完成全流程整治。 2、强化工业污水限期达标整治。推进废水直排外环境的工业企业全面达标排放。开展涉水污染源排查整治专项行动，强化入河排污口监督管理，推动入河排污口规范化建设，取缔非法入河排污口。; 本项目不属于钢铁、焦化、电力、水泥、平板玻璃等五大行业，项目废气经治理后可实现达标排放，本项目不新建废水排放口，废水经院内污水处理站处理后由现有总排水口排入海港经济开发区东部污水处理厂。; 符合. 环境风险防控; 1、企业编制《环境风险应急预案》，成立应急组织机构，定期开展应急演练，提高区域环境风险防范能力。 2、开发区内企业可能发生苯泄漏及火灾爆炸事故的装置主要有苯储罐、苯输送管线的阀门及泵等部位。应在上述部位设置苯泄漏检测报警装置和水雾喷淋装置。; 唐山海港经济开发区医院已编制环境应急预案，并成立应急组织机构，定期开展应急演练，本项目建成后拟对应急预案进行修订。本项目不涉及使用苯。; 符合. 资源利用效率要求; 1、大力推进水资源利用效率，减少新鲜水用量。 2、深层地下水禁采区。在地下水禁止开采区，除临时应急供水和无替代水源的农村地区生活用水外，严禁取用地下水。已有的要限期关停。; 本项目不涉及地下水开采。; 符合. 综上所述，本项目符合唐山市“三线一单”及生态环境分区管控相关要求。 |

- 建设项目工程分析

| 建设内容 | 1、项目由来 唐山海港经济开发区医院位于河北省唐山市海港开发区5号路北、36号路西（也称唐山海港经济开发区港盛街北、海安路西，同时港盛街又名为中山大街），于2007年6月唐山海港经济开发区医院委托秦皇岛玻璃工业研究设计院编制完成了《唐山海港医院环境影响报告表（附带专项评价）》，并于2007年7月3日通过唐山市环境保护局审批（详见附件）。 唐山海港经济开发区医院在主体工程建设完成后，总占地面积和建筑面积发生变更，平面布置发生变更，医院内采用的设备发生变更，床位数发生变更，废水处理工艺发生变更，故于2018年6月委托沧州圣力安全与环境科技咨询有限公司编写了《唐山海港医院项目环境影响补充评价报告》，于2018年7月11日取得了《关于唐山海港医院项目环境影响补充评价报告的审查意见》（海港〔2018〕25号），于2018年7月17日组织相关专家对唐山海港医院项目进行了竣工验收，并出具竣工验收意见；2020年委托河北新久裕环保科技有限公司编写了《唐山海港经济开发区医院医技楼扩建项目环境影响报告表》，于2020年3月30日取得了《关于唐山海港经济开发区医院医技楼扩建项目环境影响报告表的批复》（海审批环字[2020]2号），于2021年12月3日组织相关专家对该项目进行了竣工验收，并出具竣工验收意见。 为满足人民群众日益增长的就医需求、改善就医条件，唐山海港经济开发区医院拟投资29368.17万元建设唐山海港经济开发区医院二期工程。该项目可行性研究报告于2022年4月22日取得了唐山海港经济开发区行政审批局出具的批复（批复文号：海审批投资[2022]14号）。 依据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》、《建设项目环境保护管理条例》等有关法律、法规的要求，本项目应进行环境影响评价。依据《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2021版），本项目属于“四十九、卫生 84——108医院 841；专科疾病防治院（所、站）8432；妇幼保健院（所、站）8433；急救中心（站）服务 8434；采供血机构服务 8435；基层医疗卫生服务 842——其他（住院床位20张以下的除外）”类别，应编制报告表。唐山海港经济开发区医院委托我公司承担本项目的环境影响评价工作。我单位接受委托后，组织人员进行了详细的现场踏勘和资料收集，在此基础上编制完成了本项目的环境影响报告表。其中放射科不在本项目评价范围内，需另作环评。 2、现有工程概况 （1）现有工程建设内容及规模 医院现有工程总投资1.2亿元，主要建设一座门诊综合楼、一座医技楼、太平间和附属设备用房，总建筑面积约为24384.5m2，设置有床位165张、门诊规模为300-400人次/日。 目前设有急诊科、内科、外科、妇产科、儿科、五官科、中医科、放射科、功能检查科、检验科、病理科、康复医学科、重症医学科（ICU）、皮肤科、体检科、发热门诊、手术室、三个病区、财务科、护理部、院办室、医务科、人事科、党务办、医保科、医院感染管理科、信息科、器械科等科室。 （2）现有工程建设地点及周边关系 唐山海港经济开发区医院位于河北省唐山市海港开发区中山大街（5号路）北、海安路（36号路）西，总占地面积57970.13m2，院址中心坐标为东经118°58′34.5″，北纬39°13′49.8″。 周边关系：医院东侧为海安路，隔海安路为国投京唐港大厦、隆盛小区；南侧为中山大街，隔中山大街为中国边检和海港客运站；西侧为海港体育中心；北侧为海港第二中学及小博士幼儿园。距离医院最近敏感点为北侧的海港第二中学。本项目周围无基本农田保护区、地质公园、重要湿地、天然林、风景名胜区、自然保护区等环境敏感区域。 平面布置：医院主入口位于地块南侧，门诊综合楼位于整体地块的中部位置，门诊综合楼南侧为停车场，门诊综合楼东侧隔绿化带和内部道路为污水处理站、氧气站和空调机房，门诊楼西侧隔绿化带为洗衣房、医疗废物暂存间和太平间，门诊综合楼北侧为一座三层医技楼，医技楼东北侧为食堂及宿舍楼。 （3）现有工程工作制度及劳动定员 医院现有职工255人，每天三班，每班8小时，年工作365天。 （4）现有工程主要建构筑物 唐山海港经济开发区医院总占地面积为57970.13m2，现有工程总建筑面积为24384.5m2，主要建构筑物为门诊综合楼、医技楼、太平间、洗衣房、车库、氧气站、设备间、空调机房以及食堂宿舍楼。 表2-1 现有工程主要建构筑物一览表 序号; 项目名称; 建筑面积(m2); 数量. 1; 门诊综合楼; 13880; 1座，8层. 2; 太平间及设备用房（洗衣房、车库、氧气站、设备间、空调机房）; 1000; 1座，1层. 3; 医技楼; 4474.5; 1座，3层. 4; 食堂宿舍楼; 5086.53; 1座，5层. 合计; 24441.03. （5）现有工程设备 表2-2 现有工程主要设备设施一览表 序号; 名称; 数量; 型号. 1; 电脑角膜验光仪; 1; KR-8800. 2; 根管长度测定仪; 1; SM-DP-ZX+. 3; 温控抽气消毒熏箱; 2; 160L（甲醛）. 4; 颈腰椎多功能牵引床; 1; JYZ-ⅢB型. 5; 牙科综合治疗机; 1; S2307型. 6; 脑电地形图; 1; MND-3000B. 7; 全自动生物组织包埋机; 1; EG1150H+C. 8; 化学发光免疫分析仪; 1; AIA360. 9; 全自动血流变; 1; YDA-IV(80). 10; 冷冻切片机; 1; CM1950. 11; 细菌鉴定药品分析仪; 1; labstar200. 12; 彩色多普勒超声诊断仪; 1; S2000. 13; 麻醉机; 5; 7100/Aestiva. 14; 全自动血凝仪; 1; COatron180. 15; 心电图机; 2; ECG-1250P. 16; 数码裂隙灯; 1; SL-DT. 17; 免散瞳眼照相机; 1; NW-8. 18; 磁疗机（加电机箱、面板已凹陷）; 1; LK-1004. 19; 全自动消毒锅; 1; 2540-EK. 20; 低频治疗仪; 2; NK-1101（kx-3a）. 21; 多功能按摩床; 1; DC-10. 22; 恒温蜡疗仪; 1; LK-15. 23; 氦氖激光治疗仪; 1; JH30. 24; 红外线治疗仪; 1; HW-8319D. 25; 全自动电解质分析仪; 2; AC9000/XD690. 26; 药品冷藏箱; 6; YY-170. 27; 压缩式吸入器; 1; NE-C28. 28; 电脑中频治疗仪; 2; LK-1105/ZP-100CHIV. 29; 微波治疗仪; 1; LK-1202. 30; 彩色颈颅多普; 1; RH-3200. 31; 光纤电耳镜; 1; PICCOLIGHT. 32; 全自动洗胃机; 1; DXW-2A. 33; 眼科手术显微镜; 1; M400E. 34; 手术显微镜; 1; OMS-800. 35; 半导体激光治疗仪（静脉曲张治疗仪）; 1; HANS-D30. 36; 光电一体化阴道镜系统; 1; BLM-C8I型. 37; 呼吸机; 1; SHANGRILA530. 38; 冲击波碎石机; 1; LITHOLAST2（SWISSLITHOCLAST2）. 39; 耳鼻喉综合治疗台; 1; DUS-1021. 40; 电子影像处理系统化（肠镜）; 1; EPK-P. 41; 超声密度仪; 1; OSTEOSPACE. 42; 全自动尿有形; 1; UF-1000I. 43; 全自动血液分析仪; 1; XS-8001. 44; 血液透析机; 1; 4008S. 45; 多参数监护仪; 26; ANYVIEW. 46; 心脏除颤器监护仪; 2; xdI. 47; 下肢关节康复器; 1; KD型. 48; 电脑骨创伤治疗仪; 1; YS4003-CDJ. 49; 婴儿培养箱; 1; BB-100. 50; 婴儿辐射保暖台; 1; BN-100. 51; 牙髓活力测试仪; 1; DY310. 52; 除颤器; 3; 1723B. 53; 尿十项分析仪; 1; 泰利特50. 54; 裂隙灯显微镜; 1; /. 55; 彩超; 1; SSA-550A/30. 56; CR成像系统设备; 1; /. 57; 电脑非接触眼压计; 1; CT-80A. 58; 奥林巴斯电子胃镜; 1; GIF-V70. 59; 全自动血液分析仪; 1; XS-800I. 60; 泰科BP呼吸机; 1; Y-ACHIEVA+PSO2. 61; 尿液分析仪; 1; 华晟-H-Ⅱ. 62; B超监视妇产科手术仪; 1; 720F. 63; 超声多普勒胎音仪; 1; CHX-2C++. 64; 超声多普勒胎儿监护仪; 2; RB-700/F2. 65; 全自动洗胃机; 1; LD-A. 66; 压力高温灭菌器（半自动）; 1; 2540MK. 67; 五官科微波治疗仪; 1; LD-W-99E. 68; 二氧化碳激光治疗仪; 1; JZ-1D. 69; 电针仪; 2; LK-1113. 70; B超; 1; 惠普黑白. 71; 离心机; 5; 80-2. 72; 酶标分析仪; 1; XD711C. 73; 脑电分析仪; 1; MND-3000N. 74; 微波治疗仪; 1; JW-92C. 75; 颈颅多普勒; 1; CDS-900. 76; 乳腺摄影机; 1; M030. 77; 心电图机; 24; HP1772A. 78; 电解质分析仪; 6; XD685. 79; 雾化吸入器; 2; type 085/086. 80; 十二道自动分析心电图机; 1; FX-7402. 81; 微量元素分析仪; 1; BS-3C. 82; 牙科综合治疗机; 1; WD6631F. 83; 胎儿检测仪; 1; 1330A. 84; 血流变仪; 1; LBY-N5. 85; 全自动化学发光测定仪; 1; A2000. 86; 黄疸仪; 1; MJB20. 87; 高频电灼治疗仪; 1; LK-3. 88; 摄像成像系统; 1; A2500F-618. 89; 动态血压仪; 1; ABPM6100. 90; 听力筛查仪; 1; AccuScrren TE. 91; 四维彩色超声诊断仪; 1; A30. 92; 肺功能仪; 2; HI-801. （6）现有工程主要原材料及能源消耗 表2-3 现有工程主要原辅材料及能源消耗一览表 序号; 原料名称; 年用量; 备注. 1; 各类药品; 23t/a; 外购，视经营情况. 2; 消毒液; 3.1t/a. 3; 医疗器具（纱布、手套、器具等）; 1.9t/a. 4; 氧气; 90t/a. 5; 次氯酸钠消毒液; 14.9t/a; 污水处理站使用. 6; 新鲜水; 41911.125m3/a; 市政管网. 7; 电; 274.407万kW·h; 市政电网. （7）现有工程给排水 ①给排水 医院现有工程给水由市政给水管接入，采用生活和消防合一的环状管网、用水主要为生活用水，其次为绿化用水。 医院现有工程产生的废水包括医院病区污水和非病区污水，其中医院病区污水主要是门诊、急诊、传染科、病房、治疗室、洗衣房、各类检验科等处排出的医疗废水：非病区污水主要有食堂和医院行政区产生的生活污水和餐饮废水等；现有工程废水排放量为108.9m3/d（39748.5m3/a），根据医院实际情况，口腔科不再使用含汞物质，影像采用打印方式，医院自开业以来未产生含汞废水和含银废水。 现有工程产生的废水经院内污水处理站处理后由市政污水管网排入海港经济开发区东部污水处理厂进行处理。 ②供热与制暖 医院现有工程采用空气能热泵供热取暖；消毒用蒸汽由电热蒸汽锅炉提供，病房洗浴热源由电热水器提供，病房饮水由设在开水间的电开水器提供，洗衣房热水由洗衣机自带加热功能提供。 （8）现有工程工艺流程及产污节点 现有工程为医院项目，不存在加工生产类活动，其服务的工作流程及产排污节点如下： 图2-1 现有工程工艺流程及产污节点图 3、二期工程项目概况 （1）项目名称：唐山海港经济开发区医院二期工程 （2）建设单位：唐山海港经济开发区医院 （3）建设性质：扩建 （4）工程投资：项目总投资为35431.29万元，其中环保投资1000万元，占总投资的2.82% （5）工作制度及劳动定员：本项目年工作365天，每天3班，每班8小时，项目新增劳动定员200人。 （6）建设内容：本项目拟新建一座集候诊大厅、放射科、病案科、静配中心、功能科、标准病区、重症监护、中心供应、手术部、净化机房等为一体的综合性医疗住院大楼1座和污水处理站1座。 表2-4 二期工程项目组成一览表 项目; 现有工程; 本项目; 改扩建后全医院. 主体 工程; 门诊综合楼（8F）、医技楼（2F），现有病床165床; 新建住院综合楼（11F、-1F），新增病床300床; 门诊综合楼（8F）、医技楼（3F）、住院综合楼（11F、-1F），设病床465床. 辅助 工程; 太平间、洗衣房、车库、氧气站、设备间、空调机房、食堂宿舍楼（5F）以及医疗废物储存间; 依托现有; 太平间、洗衣房、车库、氧气站、设备间、空调机房、食堂宿舍楼（5F）以及医疗废物储存间. 公用工程; 供水; 引自市政给水管; 引自市政给水管; 引自市政给水管. 供电; 引自市政供电系统; 引自市政供电系统; 引自市政供电系统. 供暖; 集中供暖，空调制冷; 市政集中供暖，空调制冷; 集中供暖，空调制冷. 环保工程; 废水; 现有工程产生的废水包括医院病区污水和非病区污水，废水排放量为108.9m3/d，经油水分离器分离后的食堂废水、盥洗废水、冲厕废水与医疗废水经院内污水处理站处理后由市政污水管网排入经济开发区污水处理厂进行处理; 本项目新建污水处理站，采用“调节+水解酸化+缺氧+好氧+沉淀+消毒”工艺进行污水处理，处理后废水由市政污水管网排入经济开发区污水处理厂进行处理，本项目新增排水量187.6m3/d; 二期项目建成后，医院排水主要包括医疗废水、生活污水、经油水分离器分离后的食堂废水，总排水量为296.5m3/d。二期工程建成后，现有污水处理站停用后拟做拆除填埋处理，现有工程产生的废水和本项目新增废水均排入二期工程新建污水处理站进行处理，处理后废水均由总排水口排入市政污水管网排入海港经济开发区东部污水处理厂进行处理。. 废气; ①污水处理站产生的废气，医院废水采用“混凝沉淀+接触消毒”的处理工艺，项目将污水处理站设置在地下，并在污水处理站上方种植花草树木，可有效缓解恶臭气体外逸。 ②项目食堂油烟经油烟净化器处理后排放。; 新建污水处理站水池均为地下池体，采用封闭池体，收集的废气引入1套“低温等离子+活性炭吸附”除臭装置进行处置，然后由排气筒DA002排放，同时污水处理站上方种植花草; ①新建污水处理站水池均为地下池体，采用封闭池体，收集的废气引入1套“低温等离子+活性炭吸附”除臭装置进行处置，然后由排气筒DA002排放，同时污水处理站上方种植花草； ②项目食堂油烟经油烟净化器处理后排放。. 噪声; 选用低噪声、振动小的设备，高噪声设备设置减振基础或部分设置减振垫；产噪设备均安置于房间内; 选用低噪声、振动小的设备，高噪声设备设置减振基础或部分设置减振垫；产噪设备均安置于房间内; 选用低噪声、振动小的设备，高噪声设备设置减振基础或部分设置减振垫；产噪设备均安置于房间内. 固废; 一般固废; 生活垃圾：实行袋装化，集中收集，送至当地环卫部门指定地点统一处理 废食用油：定期收集，由有合法营业资质的单位定期进行清运处理 废油脂：定期收集，由有合法营业资质的单位定期进行清运处理; 生活垃圾：实行袋装化，集中收集，送至当地环卫部门指定地点统一处理； 废包装：定期交由物资回收公司回收； 未被污染的输液瓶（袋）：集中收集，定期外售； 废油脂：定期收集，由有合法营业资质的单位定期进行清运处理。; 生活垃圾：实行袋装化，集中收集，送至当地环卫部门指定地点统一处理 废食用油：定期收集，由有合法营业资质的单位定期进行清运处理 废油脂：定期收集，由有合法营业资质的单位定期进行清运处理； 废包装：定期交由物资回收公司回收； 未被污染的输液瓶（袋）：集中收集，定期外售。. 医疗废物; ①医疗废物：暂存于医疗废物贮存间，定期委托唐山市宝洁医用废弃物处理有限公司处置 ②污水处理站污泥：暂存于污泥消毒池、经消毒后，由唐山市宝洁医用废弃物处理有限公司处置 ③废试剂、残液采用专用桶收集后暂存于医疗废物贮存间，定期委托唐山市宝洁医用废弃物处理有限公司处置; ①医疗废物：采用医疗专用桶收集，暂存现有医疗废物暂存间，定期交由有资质单位处置； ②污水处理站栅渣、污泥：集中收集、暂存于污泥浓缩池内，经消毒、脱水处理后交由有资质单位处置； ③废活性炭：定期由有资质单位更换并运走处置，不在医院内暂存。; ①医疗废物：暂存于医疗废物贮存间，定期委托有资质单位处置 ②污水处理站栅渣、污泥：暂存于污泥浓缩池，经消毒、脱水处理后，由有资质单位处置 ③废试剂、残液采用专用桶收集后暂存于医疗废物贮存间，定期委托有资质单位处置； ④废活性炭：定期由有资质单位更换并运走处置，不在医院内暂存。. （7）建构筑物 本项目新建住院楼1座、污水处理站1座。 表2-5 本项目主要建、构筑物一览表 序号; 项目名称; 结构形式; 建筑面积（m2）; 总建筑高度（m）; 备注. 1; 住院综合楼; 框架结构; 28600; 51.5. 1.1; 地上11层 （含屋顶建筑）; 框架结构; 19600; /; 主要功能为放射科、病案室、功能科、静配中心、中心供应室、ICU、手术室、病房等. 1.2; 地下2层（含设备机房和人防）; 框架结构; 9000; /; 主要功能为人防战时医疗救护站，平时库房；设备用房等. 2; 污水处理站; /; 400; 5.5. 2.1; 地上1层; 框架结构; 100; /; 布置脱水间、除臭间、中控室、值班室. 2.2; 地下2层; 框架结构; 300; /; 风机房、配药间、仪表间、污水处理池. 合计; 29000; /. （8）主要原辅材料用量及能源消耗 项目主要原辅材料用量及能源消耗详见下表。 表2-6 本项目主要原辅材料及能源消耗一览表 序号; 名称; 单位; 用量; 备注. 1; 各类药品; t/a; 3; 外购，视经营情况. 2; 消毒液; t/a; 0.6. 3; 医疗器具（纱布、手套、器具等）; t/a; 0.4. 4; 氧气; t/a; 20. 5; 二氧化氯消毒剂; t/a; 1; 污水处理站使用. 6; 水; t/a; 40314.25; 开发区市政供水管网提供. 7; 电; 万kWh; 401.02; 开发区市政供电电网提供. （9）主要设备 项目主要生产设备详见下表。 表2-7 本次扩建项目主要生产设备一览表 序号; 科室; 设备名称; 型号; 数量（台/套）. 1; 放射科; CT; 64排; 1. 2; 磁共振; 1.5T; 1. 3; X线; 双能; 1. 4; DR; /; 1. 5; 钼靶; /; 1. 6; UPS; /; 4. 7; 彩超室; 彩超; /; 2. 8; 配液中心; 细胞毒操作台; /; 1个. 9; 普通操作台; /; 3个. 10; 医用冰箱; /; 2个. 11; 病房; 病床; /; 300张. 12; 全自动心电图机; /; 10台. 13; 飞利浦双向电除颤仪; /; 10台. 14; 病案室; 可移动病案柜; /; 10台. 15; 手术室; 麻醉呼吸机; /; 7台. 16; 手术台; /; 7台. 17; 小C型臂X线机; /; 1台. 18; 无影灯; /; 7台. 19; 监护仪; /; 7台. 20; 吊塔; /; 14台. 21; 输液泵; /; 7台. 22; 微量泵; /; 7台. 23; 自动止血带; /; 2台. 24; 心内科监护室; 吊塔; /; 8台. 25; 多参数监护仪; /; 8台. 26; 中心监护系统; /; 1套. 27; 临时起搏器; /; 1台. 28; 输液泵; /; 7台. 29; 微量泵; /; 7台. 30; 重症监护室; 可移动病床; /; 15张. 31; 吊塔; /; 15个. 32; 输液泵; /; 20台. 33; 微量泵; /; 30台. 34; 呼吸机; /; 15台. 35; 转运呼吸机; /; 1台. 36; 监护仪; /; 15台. 37; 床旁血液净化; /; 5台. 38; 下肢抗血栓泵; /; 5台. 39; 血气分析仪; /; 1台. 40; 床旁彩色多普勒; /; 1台. 41; 供应室; 超声清洗机; /; 2台. 42; 制水机; /; 2台. 43; 自动清洗消毒机; /; 4台. 44; 口腔手机上油清洗机; /; 2台. 45; 除锈机设备; /; 1台. 46; 低温等离子消毒机; /; 2台. 47; 蒸汽发生器; /; 6台. 48; 脉动真空压力蒸汽灭菌器; /; 4台. 49; 神经内科监护室; 多功能新张监护系统; /; 15台. 50; 心脏起搏装置; /; 1个. 51; 血流动力学监测系统; /; 1套. 52; 人工呼吸机; /; 1台. 53; 输液泵; /; 5台. 54; 注射泵; /; 5台. 55; 全套气管插管设备; /; 1套. 56; 中心供氧; /; 1套. 57; 中心吸引; /; 1套. 58; 头部降温设备; /; 1个. 59; 抢救车; /; 1个. 60; 吊架; /; 10个. 61; 空气压力波治疗仪; /; 1台. 62; 可移动TCD; /; 1台. 63; 血气分析仪; /; 1台. 64; 公辅设备; 冷冻机组; Q=300m3/h; 2台. 65; 污水处理系统; 鼓风机; /; 2台. 66; 提升泵; /; 6台. 67; 污泥泵; /; 8台. 68; 污泥脱水机; /; 1台. 69; 加药装置; /; 2套. 70; 二氧化氯投加器; /; 1套. 71; 新风机组; 乙二醇热回收新风机组; /; 12套. 72; 乙二醇溶液泵; Q=25m3/h; 2台. （10）地理位置、平面布置及周边关系 地理位置：本项目位于唐山海港经济开发区中山大街，唐山海港经济开发区医院院内，项目中心坐标为东经118°58 ′ 33.931″，北纬39°14′ 1.795″。 平面布置：本项目新建住院综合楼地上11层，其中一层包括MRI检查室、X光检查室、CT检查室、DR检查室、资料室、注射室、值班室、气瓶间、废物暂存间、更衣室、医生办公室、登记室、新风机房、设备机房、污物暂存间、排风机房、病案中心、病案库、手续办理大厅等；二层包括药物配置室、药库、彩超室、脑电、心电、骨密度检查室、多普勒检查室、更衣室、值班室、医生办公室、新风机房等；三层至九层主要为病房及医生值班室、办公室、更衣室、换药室、处置室、治疗室、护士站、污物暂存间、新风机房、等，三层至八层每层设有病床41床，九层设有病床36床；十层包括ICU病房（设有病床16床）及相关治疗室、仪器室、值班室、灭菌室、隔离室（2间，分别设有病床1床）、医生办公室、更衣室、新风机房等；十一层设置有手术室7间、更衣室、值班室、医生办公室、谈话室、器材库、新风机房、污物暂存间。 周边关系：本项目北侧为医院外小道，隔道路为海港开发区第二中学，南侧为医技楼，东侧为食堂及宿舍楼，西侧目前为空地。本项目所在海港开发区医院东侧隔海安路为国投京唐港大厦，东北侧隔海安路为隆盛小区，南侧为中山大街，隔中山大街为中国边检和海港客运站；西侧为海港体育中心；北侧为海港第二中学及小博士幼儿园。本项目所在医院周边距离最近的环境敏感目标为北侧的海港第二中学。本项目周围无基本农田保护区、地质公园、重要湿地、天然林、风景名胜区、自然保护区等环境敏感区域。 （11）供电：本项目用电由开发区市政供电电网所提供，年用量约为401.02万kWh。 （12）供热制冷：本项目取暖季采暖采用市政集中供暖，非取暖季节采用空调取暖，夏季采用空调制冷，冷水来源为两台电制冷冷水机组。 （13）给排水 本项目新增医务人员200人、新增床位300张，无新增绿化区域，故医院用水量增加，新增用水量为234.5m3/d（85592.5m3/a）。 ①医务人员用水 项目新增医务人员200人，三班制；依据《综合医院建筑设计规范》（GB51039-2014），医务人员用水定额为150-250L/人·班，本次评价按200L/人·班计，则本项目医务人员用水量为40m3/d（14600m3/a）。 ②食堂用水 根据《综合医院建筑设计规范》（GB51039-2014），食堂用水定额为20-25L/人·次，本项目按20L/人·次计，医务人员及病患新增就餐人数约600人/日，按一日3次用餐，则食堂新增用水量为36m3/d（13140m3/a）。 ③医疗用水 本项目医疗用水主要包含住院病人用水以及洗衣房用水。 住院病人用水：根据《综合医院建筑设计规范》（GB51039-2014），病床用水定额为250-400L/床·d（病房设浴室、卫生间、盥洗），洗浴热水由电热水器提供，本项目按400L/床·d计算，病床按300床计，则本项目住院病人用水量为120m3/d（43800m3/a）。 洗衣房用水：根据《综合医院建筑设计规范》（GB51039-2014），洗衣用水定额为60-80L/kg医院现有洗衣房采用自动化一体式洗衣机（自带加热功能），结合实际情况，洗衣房用水量按照60L/kg干衣，干衣按照2kg干衣/床·d 计算，每天按200床计，则本项目新增用水量为24m3/d（8760m3/a）。 ④清洁用水 清洁用水为各功能区室内地面清洁及其他保洁用水，用水量以0.5L/m2·d 计，本项目需清洁建筑面积约29000m2，则本项目清洁用水量为14.5m3/d（5292.5m3/a）。 具体用水部位及用水量详见下表。 表2-8 项目用水情况一览表 序号; 项目; 用水标准; 数量; 用水量（m3/d）; 年用水量（m3/a）. 1; 医务人员用水; 200L/人·d; 200人; 40; 14600. 2; 食堂用水; 20L/人·次; 600人/d 3次/d; 36; 13140. 3; 住院病人用水; 400L/床·d; 300床; 120; 43800. 4; 洗衣房用水; 2kg干衣/床·d 60L/kg干衣; 200床; 24; 8760. 5; 清洁用水; 0.5L/m2·d; 29000m2; 14.5; 5292.5. 合计; 234.5; 85592.5. 2）排水 本项目产生的废水主要为医务人员污水、医疗废水（包含住院病人用水废水以及洗衣房废水）、清洁废水以及新增的食堂废水。 本项目建成后，现有污水处理站停用后拟做拆除填埋处理，现有工程废水及本项目新增的废水均排入本项目新建污水处理站进行处理，处理后由市政污水管网排至海港经济开发区东部污水处理厂进行处理。新建污水处理站采用“调节+水解酸化+缺氧+好氧+沉淀+消毒”工艺进行污水处理，本项目新增排水量为187.6m3/d（68474m3/a），项目具体给排水情况见下表。 表2-9 本项目给排水平衡一览表 单位：m3/d 序号; 项目; 用水量; 损耗量; 外排水量. 1; 医务人员用水; 40; 8; 32. 2; 食堂废水; 36; 7.2; 28.8. 3; 住院病房废水; 120; 24; 96. 4; 洗衣废水; 24; 4.8; 19.2. 5; 清洁废水; 14.5; 2.9; 11.6. 合计; 234.5; 46.9; 187.6. 项目用水平衡图见下图： 图2-2 本项目用水平衡图 单位：m3/d |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | 工艺流程简述(图示)： 本项目主要建设住院综合楼一座，主要包括病房、医护值班室、抢救室、手术室、处置室、治疗室、药品库、器材库等，二期工程建成后新增床位300张。 图2-3 工艺及排污节点图（注：本项目仅涉及红色框内容） 工艺流程简述： 病人发病后，到急诊、门诊就医，根据医生诊断进行各项检查，本项目住院综合楼涉及的检查主要包括MRI、X光、CT、DR检查。根据病情需要，需住院治疗的，按要求办理住院手续进行住院治疗。 产污节点：治疗过程中产生医疗废水、医疗垃圾，废水进入污水处理站处理过程中产生的恶臭气体、设备噪声和栅渣、污泥。 其他产污节点：生活污水，药品存放过程产生的过期药品、未被污染的外包装，职工及病患产生的生活垃圾。 本项目涉及产排污节点情况详见下表。 表2-10 项目排污节点及治理措施一览表 类别; 污染源; 污染物; 治理措施. 废气; 污水处理站; 臭气浓度、H2S、NH3; 池体加盖，各池体设集气管道收集废气，收集后引入1套“低温等离子+活性炭吸附”除臭装置处置，然后由1根15m高排气筒DA002排放. 噪声; 污水处理泵、空调外机等; 等效连续A声级; 选用低噪设备，设备基础减振，安装减振装置，设备埋地. 废水; 生活废水、 医疗废水、食堂废水; COD、BOD5、SS、氨氮、粪大肠菌群数、动植物油、总余氯; 生活废水、经油水分离器处理的食堂废水、医疗废水、地面清洁废水均排入本项目新建污水处理站进行处理，处理后废水均由现有总排水口排入城市管网，最终进入海港经济开发区东部污水处理厂进一步处理. 固废; 医疗废物; 医疗救治; 医疗废物; 委托有资质单位处置. 药品储存; 废药物、药品. 病房; 被污染的输液瓶（袋）. 危险废物; 污水处理站; 栅渣、污泥; 消毒、脱水处理后委托有资质单位处理. 除臭装置; 废活性炭; 定期由有资质单位更换并运走处置，不在医院内暂存. 一般固废; 职工和病患; 生活垃圾; 集中收集后委托环卫部门定期统一处理. 医疗药品储存; 废包装; 分类集中收集后交物资回收部门回收. 病房; 未被污染的输液瓶（袋）; 集中收集，定期外售. 食堂; 废油脂; 定期收集，由有合法营业资质的单位定期进行清运处理. 主要污染工序： （1）废气：废气污染源主要为污水处理站产生的少量恶臭气体。 （2）废水：本项目产生的废水为生活污水、医疗废水、地面清洁废水以及新增的食堂废水。 （3）噪声：本项目产噪设备主要为污水处理站的泵、鼓风机、新风机组等设备，其噪声声级值为80dB(A)~90dB(A)。 （4）固体废物：本项目固体废物分为一般固废和危险废物，一般固废包括职工和病患产生的生活垃圾，医疗药品储存使用过程中产生的废包装物，治疗过程中产生的未被污染的输液瓶（袋），油水分离器分离器产生的废油脂；危险废物主要有医疗救治产生的医疗废物（血、尿、便污染的纱布、棉球、试管、压舌板、一次性输液管等一次性医疗器材、被污染的输液瓶（袋）、废手术器械、手术过程产生的人体组织或器官等）、过期药品；污水处理站产生的栅渣、污泥，除臭装置产生的废活性炭。 |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | 一、现有工程环保手续情况 现有工程环保手续情况详见下表。 表2-11 现有工程环保手续执行情况一览表 序号; 建设项目名称; 环境影响评价; 竣工环境保护验收. 审批单位; 批准文号; 批准时间; 批准时间. 1; 唐山海港医院项目; 原唐山市环境保护局; /; 2007.7.3; /. 2; 唐山海港医院项目环境影响补充评价; 原河北唐山海港经济开发区环境保护局; 海港〔2018〕25号; 2018.7.11; 2018.7.17. 3; 唐山海港经济开发区医院医技楼扩建项目; 唐山海港经济开发区行政审批局; 海审批环字[2020]2号; 2020.3.30; 2021.12.3. 2020年5月21日取得了河北省唐山海港经济开发区行政审批局下发的排污许可证（国版：12130200404899104R001Q），有效期为：2020年5月21日-2023年5月20日。 二、现有工程情况 根据企业现有日常监测报告（淏楷环测字（2021）第2240号），现有工程污染物排放情况如下： 1、废气 表2-12 现有工程有组织废气污染物排放情况一览表 采样点位; 检测项目; 单位; 监测结果; 排放限值; 达标情况. 食堂油烟净化器出口; 食堂油烟; mg/m3; 0.51-0.52; 2.0; 达标. 去除率; %; 77.9; 60; 达标. 由上表可知，现有工程食堂油烟净化器出口食堂油烟有组织排放浓度及去除率均满足《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001）中排放限值要求。 表2-13 现有工程无组织废气排放情况一览表 检测项目; 采样点位; 单位; 监测结果; 排放 限值; 达标情况. 第一次; 第二次; 第三次; 第四次. 硫化氢; 厂界上风向（1#）; mg/m3; ND; ND; ND; ND; 0.03; 达标. 厂界下风向（2#）; mg/m3; 0.024-0.025; 0.024-0.027; 0.022-0.025; 0.026-0.027; 0.03; 达标. 厂界下风向（3#）; mg/m3; 0.025-0.027; 0.024-0.028; 0.024-0.025; 0.025-0.026; 0.03; 达标. 厂界下风向（4#）; mg/m3; 0.025-0.026; 0.025; 0.025-0.026; 0.025; 0.03; 达标. 氨; 厂界上风向（1#）; mg/m3; 0.05-0.06; 0.04-0.05; 0.05-0.06; 0.04-0.07; 1.0; 达标. 厂界下风向（2#）; mg/m3; 0.32-0.33; 0.28-0.31; 0.33-0.34; 0.23; 1.0; 达标. 厂界下风向（3#）; mg/m3; 0.33-0.34; 0.28-0.33; 0.29; 0.26-0.28; 1.0; 达标. 厂界下风向（4#）; mg/m3; 0.26-0.29; 0.30; 0.31; 0.25-0.32; 1.0; 达标. 臭气浓度; 厂界上风向（1#）; 无量纲; ＜10; ＜10; ＜10; ＜10; 10; 达标. 厂界下风向（2#）; 无量纲; ＜10; ＜10; ＜10; ＜10; 10; 达标. 厂界下风向（3#）; 无量纲; ＜10; ＜10; ＜10; ＜10; 10; 达标. 厂界下风向（4#）; 无量纲; ＜10; ＜10; ＜10; ＜10; 10; 达标. 由上表可知，现有工程氨、硫化氢、臭气浓度厂界无组织排放浓度均满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1排放限值要求。 2、噪声 表2-14 现有工程厂界噪声排放情况一览表 检测项目; 检测点位; 昼间/dB(A); 夜间/dB(A); 标准限值; 达标情况. 厂界噪声; 厂界东（1#）; 51.1-51.8; 41.9-43.7; 昼间55dB(A) 夜间45dB(A); 达标. 厂界西（3#）; 52.2-53.4; 42.4-44.8; 达标. 厂界北（4#）; 53.8-54.0; 43.0-44.1; 达标. 厂界南（2#）; 66.3-66.9; 52.3-53.3; 昼间70dB(A) 夜间55dB(A); 达标. 由上表可知，现有工程东厂界、西厂界、北厂界昼夜间噪声均满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）1类区标准限值要求，南厂界昼夜间噪声均满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）4类区标准限值要求。 3、废水 现有工程发热门诊废水排入单独化粪池进行消毒处理，然后再排入污水处理站进行处理；生活污水及其他医疗废水均排入院内污水处理站进行预处理，处理后废水由市政污水管网排入海港经济开发区东部污水处理厂进行处理，废水排放口水质检测结果详见下表。 表2-15 现有工程废水排放情况一览表 检测点位; 检测项目; 单位; 检测结果范围; 排放限值; 达标情况. 总排放口; 粪大肠菌群; MPN/L; 280-330; 5000; 达标. 动植物油; mg/L; 0.8-1.26; 20; 达标. pH值; 无量纲; 7.1-7.3; 6-9; 达标. COD; mg/L; 38-44; 250; 达标. 氨氮; mg/L; 0.831-0.890; 45; 达标. 悬浮物; mg/L; 15-18; 60; 达标. 总余氯; mg/L; 3.28-3.63; 2-8; 达标. BOD5; mg/L; 21.3-25.7; 100; 达标. 由上表可知，现有工程废水排放口水样所检项目均符合《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表2预处理标准限值的要求，同时满足海港经济开发区东部污水处理厂进水水质的要求。 4、固体废物 现有工程运营过程产生的固体废物主要包括生活垃圾和危险废物。生活垃圾实行袋装化，集中收集，送至当地环卫部门指定地点统一处理。医疗垃圾集中收集，暂存于医疗废物贮存间，定期委托唐山市宝洁医用废弃物处理有限公司处置；废试剂、残液采用专用桶收集，暂存于医疗废物暂存间，定期委托唐山市宝洁医用废弃物处理有限公司处置；污水站产生的污泥集中收集，暂存于污泥消毒池，经消毒后，由唐山市宝洁医用废弃物处理公司处置。发热门诊产生的固体废物在发热门诊废物间单独存放，经消毒处理后由有资质单位进行处置。 5、总量 现有工程总量控制指标为SO2：0t/a、NOx：0t/a、COD：0.9945t/a、氨氮0.09965t/a。根据现有工程检测报告（淏楷环测字（2021）第2285号），现有工程污染物排放量为COD：0.835t/a、氨氮：0.017t/a；SO2：0t/a、NOx：0t/a，污染物总量排放满足总量限值要求。 6、现有工程环境问题 现有工程未按要求编制突发环境应急预案，建议本项目建成后，按医院实际情况编制突发环境应急预案并备案。 |

- 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域 环境 质量 现状 | 建设项目所及主要环境（环境空气、地面水、地下水、声环境、辐射环境、生态环境等）在地区域环境质量现状 1、环境空气 （1）基本污染物环境质量现状评价 本项目采用唐山市生态环境局发布的《2020年唐山市环境状况公报》，作为基本污染物环境空气质量现状数据来源，并对各污染物的年评价指标进行环境质量现状评价。 2020年唐山市开展环境空气质量监测366天，城市环境空气质量二级或优于二级的优良天数249天（优40天，良209天），优良天数比例为68.0%。全年重度污染天数9天，严重污染天数0天。 唐山市城市环境空气质量按6个国控站点监测数据平均值计算，六项污染物浓度分别为：细颗粒物（PM2.5）年均浓度值49μg/m3，可吸入颗粒物（PM10）年均浓度值88μg/m3，二氧化硫（SO2）年均浓度值18μg/m3，二氧化氮（NO2）年均浓度值46μg/m3，一氧化碳（CO）日均浓度值2.5mg/m3，臭氧日最大8小时（O3-8h）平均浓度值182μg/m3。 城市空气质量综合指数5.87，较2019年下降10.2%。污染物PM2.5、PM10、SO2、NO2、CO、O3-8h平均浓度较2019年分别下降9.3%、12.9%、18.2%、9.8%、13.8%和4.2%。(备注：一氧化碳和臭氧只有日均浓度值标准，无年均浓度值标准)。 具体情况见下表3-1。 表3-1 基本污染物环境质量现状 污染物; 年评价指标; 现状浓度/（µg/m3）; 标准值/（µg/m3）; 占标率; 超标倍数; 达标情况. SO2; 年平均质量浓度; 18; 60; 30%; /; 达标. NO2; 年平均质量浓度; 46; 40; 115%; 0.15; 不达标. PM10; 年平均质量浓度; 88; 70; 125.7%; 0.257; 不达标. PM2.5; 年平均质量浓度; 49; 35; 140%; 0.40; 不达标. CO; 24h平均质量浓度; 2500; 4000; 62.5%; /; 达标. O3; 日最大8h平均质量浓度; 182; 160; 113.75%; 0.1375; 不达标. 根据上表，本项目所在区域NO2、PM10、PM2.5年均浓度值及O3日最大8h平均浓度值均超过《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及修改单中二级标准限值；SO2年均浓度值、CO日均浓度值满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及修改单中二级标准限值。根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018），城市环境空气质量达标情况评价指标为SO2、NO2、PM10、PM2.5、CO、O3六项污染物年评价指标全部达标即为城市环境空气质量达标。因此，本项目所在区域为不达标区域。 2、声环境 医院厂界周边50m范围内敏感点为海港经济开发区第二中学、隆盛小区、国投京唐港大厦，根据河北淏楷环境检测服务有限公司出具的监测报告（淏楷环测字（2022）第026C号），各噪声敏感点噪声现状检测值详见下表。 表3-2 噪声敏感点现状检测值 单位：dB(A) 序号; 敏感点名称; 昼间; 夜间; 标准值; 达标情况. 1; 海港经济开发区第二中学南侧（1#）; 51.3; 42.3; 昼间55dB(A) 夜间45dB(A); 达标. 2; 隆盛小区西侧（2#）; 52.2; 42.7; 达标. 3; 国投京唐港大厦西侧（3#）; 52.7; 42.9; 达标. 根据上表可知，各噪声敏感点的现状监测值均满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）1类区标准。 3、地下水 项目所在区域地下浅层水为咸水，受原生地质条件影响，除矿化度、总硬度、氯离子等个别组分超标外，其余均符合《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类标准。 5、生态 本项目在唐山海港经济开发区医院现有空地进行建设，不涉及新增用地，本次项目无需进行生态现状调查。 6、电磁辐射 本项目不涉及新建或改建、扩建广播电台、差转台、电视塔台、卫星地球上行站、雷达等电磁辐射类项目，故不开展电磁辐射现状开展监测与评价。 |
| --- | --- |
| 环境 保护 目标 | 1、大气环境保护目标 本项目建设地点位于唐山海港经济开发区医院现有院区内，项目周边500m范围不涉及自然保护区、风景名胜区、文化区和农村地区中人群较集中的区域等保护目标，距离最近的居民区详见表3-3。 2、声环境保护目标 根据现场踏勘，本项目所在医院厂界周边50米范围内声环境保护目标主要为海港经济开发区第二中学、隆盛小区、国投京唐港大厦。 3、地下水环境保护目标 根据现场踏勘，本项目所在厂界500米范围内无地下水集中式饮用水水源、热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源，且不存在地下水污染物途径，因此本评价不设地下水保护目标。 4、生态环境保护目标 本项目建设地点位于唐山海港经济开发区医院现有院区内，不新增占地，不涉及生态环境保护目标。 表3-3 环境保护目标一览表 环境 要素; 名称; 坐标/（°）; 保护 对象; 保护 内容; 环境功能区; 相对本项目方位; 相对本项目距离/m; 距离医院厂界距离/m. X; Y. 大气; 隆盛小区; 118.977625; 39.232494; 居民; 1000人; 《环境空气质量标准》(GB3095-2012)二级标准及其修改单的要求; E; 143; 40. 国投京唐港大厦; 118.978387; 39.231383; 职工; 200人; E; 94; 31. 小博士幼儿园; 118.976376; 39.233433; 师生; 70人; N; 140; 131. 海港第二中学; 118.973988; 39.233134; 师生; 1700人; N; 21，距离教学楼楼140m; 紧邻. 海景怡园小区; 118.973457; 39.234031; 居民; 4000人; N; 260; 249. 盛世景苑小区; 118.976891; 39.234712; 居民; 800人; NE; 330; 283. 噪声; 隆盛小区; 118.977625; 39.232494; 居民; 1000人; 《声环境质量标准》（GB3096-2008）1类区标准; E; 143; 40. 国投京唐港大厦; 118.978387; 39.231383; 职工; 200人; E; 139; 31. 海港第二中学; 118.973988; 39.233134; 师生; 1700人; N; 21，距离教学楼楼140m; 紧邻. |
| 污染 物排 放控 制标 准 | 一、施工期 1、废气 施工期扬尘执行河北省地方标准《施工场地扬尘排放标准》（DB13/2934-2019）表1中PM10监控浓度限值80μg/m3的标准，达标判定依据为≤2次/天。 2、噪声 施工期建筑施工噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）表1中的限值：昼间70dB(A)、夜间55dB(A)。 二、运营期 根据本项目污染源产生及排放特点，确定本项目运营期执行以下污染物排放标准： 1、废气 污水处理站有组织废气执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表2中标准限值要求；无组织废气执行《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表3污水处理站周边大气污染物最高允许浓度。 表3-4 污水处理站大气污染物排放标准 序号; 控制项目; 浓度值; 标准. 1; 有组织; 氨; 4.9kg/h; 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表2中标准限值. 2; 硫化氢; 0.33kg/h. 3; 臭气浓度; 2000（无量纲）. 4; 无组织; 氨; 1.0mg/m3; 《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表3污水处理站周边大气污染物最高允许浓度. 5; 硫化氢; 0.03mg/m3. 6; 臭气浓度; 10（无量纲）. 本项目新增灶头数量5个及1套配套油烟净化器，食堂油烟执行《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001）表2中的大型规模：油烟排放浓度低于2.0mg/m3、净化设施最低去除效率85%，同时满足《唐山市空气质量综合指数“退后十”攻坚行动方案》（唐字〔2021〕5号）餐饮油烟污染整治专项行动：城市主城区及各县（市、区）建成区餐饮场所全部配备油烟净化设施和“双在线”监控，确保油烟排放浓度不超过1mg/m3的标准。 2、废水 本项目产生的废水为医疗废水（包含住院病人废水等）、职工生活污水（包含盥洗废水、冲厕用水）、地面清洁废水、新增经油水分离器处理的食堂废水。本项目建成后，现有污水处理站停用后拟做拆除填埋处理，现有工程废水与本项目废水收集后均排入新建污水处理站处理，处理后由市政污水管网排入海港经济开发区东部污水处理厂进行处理。废水中各污染物执行《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）中表2预处理标准，同时满足海港经济开发区东部污水处理厂的进水水质要求。 表3-5 医疗机构水污染物排放标准 类别; 污染物; 级别; 标准值; 单位; 标准名称. 废水; 粪大肠菌群数; 预处理标准; 5000; MPN/L; 《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表2预处理标准，同时满足海港经济开发区东部污水处理厂的进水水质要求. COD; 250; mg/L. SS; 60. BOD5; 100. 阴离子表面活性剂; 10. pH; 6～9; --. 总余氯*; 2-8（消毒接触池接触时间≥1h）; mg/L. 动植物油; 20; mg/L. 氨氮; /; 38; mg/L; 海港经济开发区东部污水处理厂进水水质要求. 注：（1）采用其他消毒剂对总余氯不做要求。 （2）带传染病房的综合医疗机构，应将传染病房污水与非传染病房污水分开。传染病房的污水、粪便经过消毒后方可与其他污水合并处理。 3、噪声 项目营运期厂区边界执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）标准要求，标准值详见下表。 表3-6 环境噪声排放标准一览表 时间; 点位; 时间; 标准值dB(A); 执行标准. 运营期; 西、东、北厂界; 昼间; 55; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》 （GB12348－2008）1类标准. 夜间; 45. 南厂界; 昼间; 70; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》 （GB12348－2008）4类标准. 夜间; 55. 4、固体废物 一般固废合理处置，危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改单（环境保护部公告2013年第36号）、《医疗机构水污染物排放标准》(GB18466-2005)污泥控制标准的相关规定，医疗废物执行《医疗废物集中处置技术规范》（环发[2003]206号，2003-12-26实施）。 |
| 总量 控制 指标 | 根据《建设项目主要污染物排放总量指标审核及管理暂行办法》(环发〔2014〕197号)的相关要求，总量核算以污染物排放标准中的排放浓度限值为基准，计算总量指标。 根据医院现有环评批复，医院现有工程量总量控制指标为：SO2：0t/a，NOx：0t/a，COD：0.9945t/a、NH3-N：0.09965t/a。 （1）废气 根据本项目实际情况，项目冬季取暖采用集中采暖，不涉及燃气燃煤使用，因此不涉及SO2、NOx外排。 （2）废水 本项目建成后，现有污水站停用，现有工程废水及本项目新增废水均排入新建污水处理站进行处理，处理后废水经市政管网排入海港经济开发区东部污水处理厂进行处理，废水排放量为108222.5m3/a。按照唐山市海港开发区东部污水处理厂出水水质标准进行核算，污水处理厂出水水质执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准：COD50mg/L，NH3-N 5mg/L，则废水总量控制指标为 COD排放总量=50mg/L×108222.5m3/a×10-6=5.411t/a 氨氮排放总量=5mg/L×108222.5m3/a×10-6=0.541t/a 综上，本项目扩建完成后，医院总量控制指标为SO2：0t/a，NOx：0t/a，COD：5.411t/a、NH3-N：0.541t/a。 根据医院现有工程总量控制指标，本项目建成后总量控制指标新增量为COD：4.417t/a、NH3-N：0.441t/a |

- 四、主要环境影响和保护措施

| 施工期环境保护措施 | 本项目建设周期为36个月。施工内容主要包括场地平整、地基开挖、结构施工、设备安装四个阶段。在施工期间将产生施工扬尘、废水、噪声和固体废物等，此外，物料运输也将对运输路线两侧一定范围内大气、声环境产生不利影响。 1、施工期扬尘影响分析 土方施工及其临时堆存建筑材料中将会产生一定量的二次扬尘，本项目拟采取堆土及时压实、表面定时洒水，以便有效降低二次扬尘的产生量；另外，本项目建设采用商品混凝土，以避免混凝土现场制备及水泥等粉末状建筑材料大量堆存产生的二次扬尘。 为减少施工扬尘对外环境的影响，根据《河北省2021年建筑施工扬尘污染防治工作方案》（2021年5月11日）、《河北省扬尘污染防治办法》（2020年1月21日省政府第77次常务会议通过，2020年4月1日起施行）、《施工场地扬尘排放标准》（DB13/2934-2019）、《关于印发河北省2018年建筑施工与城市道路扬尘整治工作方案的通知》(冀建安〔2018〕8号)、《河北省人民代表大会常务委员会关于加强扬尘污染防治的决定》（2018年10月19日河北省第十三届人民代表大会常务委员会第六次会议通过）中相关要求、建筑施工扬尘治理“六个百分之百”及《唐山市住房和城乡建设局关于进一步强化建筑工地扬尘治理有关措施的通知》(简称“六项强化措施”)(唐住建发[2018]44号)。本项目施工过程中要采取如下防尘和抑尘措施。 1）在施工现场出入口明显位置设置公示牌，公示施工现场负责人、环保监督员、防尘措施、扬尘监督管理部门、举报投诉电话等信息； 2）在施工现场周边设置硬质封闭围挡或者围墙，位于主要路段的，高度不低于2.5米，位于一般路段的，高度不低于1.8米，并在围挡底端设置不低于0.2米的防溢座； 3）对施工现场出入口、场内施工道路、材料加工堆放区等进行硬化处理，裸露地面采取绿化、遮盖、喷洒抑尘剂等防尘措施； 4）在施工现场出入口处设置车辆清洗设施并配套设置排水、泥浆沉淀设施，建立车辆冲洗制度并设专人管理，严禁车辆带泥上路，配备洒水设施，并由专人负责；重污染天气时，相应增加洒水频次； 5）项目主要使用预拌混凝土、预拌砂浆等成品建材，施工现场不设混凝土、砂浆搅拌站； 6）建筑垃圾应当及时清运，不得高空抛掷、扬撒；不能及时清运的，应当集中堆放并采取弥补或者遮盖等防尘措施。生活垃圾应用封闭式容器存放，日产日清，严禁随意丢弃； 7）在施工工地同步安装视频监控设备和扬尘污染物在线监测设备，分别与建设主管部门、生态环境主管部门的监控设备联网，并保证系统正常运行，发生故障应当在二十四小时内修复。项目占地面积33790m2，根据《施工场地扬尘排放标准》（DB13/2934-2019）占地面积大于一万小于等于十万的，监测点数不少于4个，本项目设置4个监测点数。 8）运输车辆加盖苫布、防止物料飘洒。采取物料堆存过程加盖苫布等措施，施工材料堆存过程对周围环境影响较小。 9）施工现场集中堆放的土方和裸露场地必须采取覆盖、固化等防尘措施，严禁裸露。 10）开挖作业过程中，四周应采取洒水、喷雾等降尘措施。可设置雾炮机，确保设施完好，随时投入使用。 11）遇有4级以上大风或重污染天气预警时，必须采取扬尘防治应急措施，严禁土方开挖、土方回填房屋拆除、材料切割、金属焊接、喷涂或其他有可能产生扬尘的作业。 12）土方施工应当合理控制土方开挖和存留时间，采取分段、分片开挖，作业面洒水、喷雾等防尘措施，已完成的作业面和未进行作业的裸露地面应当表面压实、遮盖防尘，堆放超过8小时不扰动的裸土应当进行遮盖；工程主体作业层使用密目式安全网进行封闭，并保持整洁、牢固、无破损；建筑物内保持干净整洁，清扫时应洒水抑尘；建筑物内存放的易扬尘物料密闭、覆盖，废料及时回收、清运；高空作业施工中，施工层建筑垃圾应采用封闭式管道运送或者装袋用垂直升降机械运送。 总之，只要加强管理、切实落实好这些措施，施工扬尘对环境的影响将会大大降低，扬尘对环境的影响将随施工期的结束而消失。 经采取以上措施，可大大减少扬尘对周边环境的影响，施工期施工场地扬尘排放可满足《施工场地扬尘排放标准（DB13/2934-2019）》表1 PM10监测点浓度限值：80μg/m3的要求，并且随着施工期的结束，这一影响将消失。 2、施工期废水影响分析 废水有施工废水和生活污水两种，施工废水主要有施工机械设备和车辆的冲洗废水，主要污染物为SS、石油类。生活污水来自施工人员排放的生活污水。 针对上述不同的废水，采取如下防治措施： （1）机械和车辆冲洗废水：施工场地设洗车平台对施工机械和车辆进行清洗，洗车废水循环使用；混凝土养护废水：封闭混凝土中水分不蒸发外逸，水泥依靠混凝土中水分完成水化作用，因水量较小，故废水排放量小，可以不需专门处理。 （2）施工人员生活污水：施工人员主要来自周边，在施工现场不设食宿，施工人员生活用水主要为饮用和盥洗用水，厕所依托医院现有工程，项目无生活废水外排。 （3）施工过程防止水土流失措施： ①施工区内增设必要的排水沟道，有利于雨水排放。 ②修建施工场地围墙，避免施工弃土和废水对周边环境的影响。 采取上述措施后，能有效地控制对水体的污染，预计建设期对水环境的影响较小，对周围环境产生的不利影响较小。 3、施工噪声 项目施工过程中产噪设备主要有推土机、挖掘机、装载机、运输车辆等，噪声源强为85～93dB(A)。 （1）施工噪声源强 根据类比调查和资料分析，各类建筑施工机械产噪值见下表。 表4-1 施工机械产噪值一览表 单位：dB(A) 序号; 设备名称; 声级（dB(A)）. 1; 装载机; 85. 2; 挖掘机; 93. 3; 推土机; 86. 4; 运输车辆; 85. （2）施工噪声贡献值 施工噪声预测采用点源衰减模式，预测计算声源至受声点的几何发散衰减，计算中不考虑声屏障、空气吸收衰减等因素，预测公式如下： LA=LA（r0）-20lg（r/r0） 式中：LA（r）—距声源r处的A声级，dB（A）； LA（r0）—参考位置r0处的A声级，dB（A）； r—预测点距声源的距离，m； r0——监测设备噪声时的距离，m。 利用上述公式，预测计算主要施工机械在不同距离处的衰减值，预测计算结果见下表。 表4-2 主要施工机械在不同距离处的噪声贡献值一览表 序号; 机械名称; 不同距离处的噪声预测值[dB（A）]. 10m; 20m; 30m; 40m; 50m; 100m; 200m; 220m; 300m. 1; 挖掘机; 73; 67; 63; 61; 59; 53; 47; 46; 43. 2; 装载机; 65; 59; 55; 53; 51; 45; 39; 38; 35. 3; 推土机; 66; 60; 56; 54; 52; 46; 40; 39; 36. 4; 运输卡车; 65; 59; 55; 53; 51; 45; 39; 38; 35. （3）施工噪声影响分析 噪声源预测计算结果与《建筑施工场界环境噪声排放标准》相互对照可知，昼间距施工设备20m，夜间40m可满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》(GB12523—2011)的要求。本项目所在医院周边距离最近的环境敏感目标为北侧的海港第二中学，项目夜间不施工，项目施工过程中不会对其声环境产生影响。 为最大限度避免和减轻施工和交通噪声对施工场地周围环境的影响，本评价对施工噪声的控制提出以下要求和建议： ①合理安排施工计划和施工机械设备组合以及施工时间，避免同一时间集中使用大量的动力机械设备。施工单位严格执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）的要求，在施工过程中，尽量减少运行动力机械设备的数量，尽可能使动力机械设备比较均匀地使用。 ②选用低噪声机械设备，从根本上降低源强，低噪型运载车在行驶过程中产生的噪声级比同类水平的其它车辆低10-15dB(A)。闲置的机械设备应该予以关闭或者减速；动力机械设备应定期检修、保养，以减少机械运行震动噪声。 ③在场界四周设置不低于2.5m高围挡；施工现场不使用电锯，全部外协加工。 ④运载建筑材料及建筑垃圾的车辆要选择合适的时间路线进行运输，运输车辆行驶路线应尽量避开沿途可能的居民点和环境敏感点。 采取上述措施后，能够有效减少噪声的影响，随着施工期的结束，施工噪声将会消失，项目周围无声环境敏感点，施工期噪声对环境影响较小，措施可行。 4、施工固废 本项目不设施工宿营地，施工期固体废物主要来自于建筑施工垃圾。 施工期建筑垃圾以无机废物为主，主要包括施工中的下脚料，如废弃的堆土、砖瓦、混凝土块等，同时还包括少量的有机垃圾，主要是各种包装材料，包括废旧塑料、泡沫等。这些废弃物基本上不溶解，不腐烂变质，如处理不当，会影响景观和周围环境的质量。对于这些废物，应集中处理，分类收集并尽可能的回收再利用，不能回收再利用的则应及时清理出施工现场。 上述垃圾成分较为简单，数量大，应集中处理，及时清运，根据不同的成分采用不同的处理方式： （1）清场废物处置：应及时清运。表层土可集中堆存，用作绿化用土。不适于土地利用的表土可填筑低凹地，或作其它用土。 （2）施工弃土处置：地基开挖的废土除部分回填外，应统一规划处置。 （3）施工生产废料处理：首先应考虑废料的回收利用。对钢筋、钢板、木材等下角料可分类回收利用。对建筑垃圾，如混凝土废料、含砖、石、砂的杂土应集中堆放，定时清运到城市建设监管部门指定地点。 |
| --- | --- |
| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 1、水环境影响分析 （1）废水产生情况 本项目宿舍依托现有，新建住院综合楼，病房设有淋浴，新增食堂灶头，因此本项目产生的废水主要为产生的废水主要为医疗废水、医务生活废水、地面清洁废水以及新增的食堂废水。 本项目新建污水处理站1座用于处理废水，新建污水处理站建成后，现有污水处理站停用后拟做拆除填埋处理，现有工程排放废水及本项目新增废水均排入新建的污水处理站进行处理，处理后废水经现有总排口排入海港经济开发区东部污水处理厂进行处理。现有工程废水排放量为108.9m3/d（39748.5m3/a），本项目新增废水排放量为187.6m3/d（68474m3/a），则新建污水处理站共计处理废水量为296.5m3/d（108222.5m3/a），主要污染物为pH、 COD、BOD5、SS、氨氮、动植物油、粪大肠菌群数、阴离子表面活性剂等。 本项目废水中 COD、BOD、SS、氨氮和粪大肠菌群数水质参考《医院污水处理工程技术规范》（HJ2029-2013）表 1 医院污水水质指标参考数据，pH、动植物油、阴离子表面活性剂水质类比一般生活污水水质。本项目消毒剂为二氧化氯消毒剂，因此出水水质总余氯含量需达到2~8mg/L。综上，预计本项目污水进水水质情况如下所示。 表4-3 项目进水水质 污染物 类别; pH; COD; BOD5; SS; NH3-N; 阴离子表面活性剂; 粪大肠菌群数; 动植物油; 总余氯. 进水浓度（mg/L）; 6-9 （无量纲）; 300; 150; 120; 50; 12; 3000000MPN/L; 30; ——. 产生量（t/a）; ——; 32.467; 16.233; 12.987; 5.411; 1.299; 324668 MPN; 3.247; ——. （2）新建污水处理工艺 本项目新建住院综合楼排放废水以及现有工程的废水均排入新建污水处理站处理，新建污水处理站采用“格栅+调节池+水解酸化+缺氧+好氧+沉淀+消毒”处理工艺，污水处理站设计处理规模为400m³/d。具体工艺流程如下： 废水首先经过一道格栅处理，用以去除医疗污水中的软性缠绕物、较大固颗粒杂物及漂浮物；然后废水进入调节池，调节水质水量；调节水质后的废水经提升泵进入水解酸化池，水解酸化主要使难溶性、大分子的有机物分解为易降解的小分子有机物，并去除一部分的有机物，同时提高废水的可生化性，从而为后续好氧处理提供有利的条件；之后废水溢流进入厌氧池，在池内厌氧微生物的作用下有机物大分子链被破坏，提高废水可生化性，有利于好氧微生物进一步分解有机物，同时降低部分化学需氧量；废水经厌氧处理后溢流进好氧池，水中的有机物在好氧菌的分解下被大量去除；好氧处理后废水溢流进入混凝絮凝池，通过加入PAC/PAM去除废水中的悬浮物；废水加药处理后溢流进入高密沉淀池，在沉淀池内泥水分离，使混合液澄澈、污泥浓缩并将分离的污泥回流到生物处理段；最后废水溢流进入消毒池进行消毒，医院外购二氧化氯消毒剂，投入二氧化氯投加器中，该投加器（内设计量泵）根据设定好的程序自动向消毒池中滴加二氧化氯消毒液，接触时间大于30min，可以充分杀死水中的细菌、微生物等；消毒处理后废水通过医院现有总排口排入市政管网，最终排污海港经济开发区东部污水处理厂进一步处置。污泥经污泥浓缩池处理后泵入污泥脱水机，经脱水处理后干污泥由有资质单位处置，脱水机的废水返回调节池处理。 表4-4 新建污水处理站废水处理情况一览表 项目; 污染物 类别; pH （无量纲）; COD; BOD5; SS; NH3-N; 阴离子表面活性剂; 粪大肠菌群数（MPN/L）; 动植 物油; 总余氯. 格栅+调节池; 进水浓度（mg/L）; 6-9; 300; 150; 120; 50; 12; 3000000; 30; ——. 去除效率%; ——; 0; 0; 20; 0; 0; 0; 0; ——. 出水浓度（mg/L）; 6-9; 300; 150; 96; 50; 12; 3000000; 30; ——. 水解酸化池; 进水浓度（mg/L）; 6-9; 300; 150; 96; 50; 12; 3000000; 30; ——. 去除效率%; ——; 20; 20; 20; 40; 20; 0; 10; ——. 出水浓度（mg/L）; 6-9; 240; 120; 76.8; 30; 9.6; 3000000; 27; ——. 厌氧池; 进水浓度（mg/L）; 6-9; 240; 120; 76.8; 30; 9.6; 3000000; 27; ——. 去除效率%; ——; 20; 20; 20; 40; 20; 0; 10; ——. 出水浓度（mg/L）; 6-9; 192; 96; 61.44; 18; 7.68; 3000000; 24.3; ——. 好氧池; 进水浓度（mg/L）; 6-9; 192; 96; 61.44; 18; 7.68; 3000000; 24.3; ——. 去除效率%; ——; 40; 50; 20; 10; 50; 0; 10; ——. 出水浓度（mg/L）; 6-9; 115.2; 48; 49.15; 16.2; 3.84; 3000000; 21.87; ——. 混凝池; 进水浓度（mg/L）; 6-9; 115.2; 48; 49.15; 16.2; 3.84; 3000000; 21.87; ——. 去除效率%; ——; 0; 0; 20; 0; 0; 0; 10; ——. 出水浓度（mg/L）; 6-9; 115.2; 48; 39.32; 16.2; 3.84; 3000000; 19.68; ——. 沉淀池; 进水浓度（mg/L）; 6-9; 115.2; 48; 39.32; 16.2; 3.84; 3000000; 19.68; ——. 去除效率%; ——; 0; 0; 20; 0; 0; 0; 5; ——. 出水浓度（mg/L）; 6-9; 115.2; 48; 31.46; 16.2; 3.84; 3000000; 18.70; ——. 消毒池（二氧化氯消毒）; 进水浓度（mg/L）; 6-9; 115.2; 48; 31.46; 16.2; 3.84; 3000000; 18.70; ——. 去除效率%; ——; 0; 0; 0; 0; 0; 99.9; 0; ——. 出水浓度（mg/L）; 6-9; 115.2; 48; 31.46; 16.2; 3.84; 3000; 18.70; 2-8. 标准限值（mg/L）; 6-9; 250; 100; 60; 38; 10; 5000; 20; 2-8. 达标情况; 达标; 达标; 达标; 达标; 达标; 达标; 达标; 达标; 达标. 排放量（t/a）; /; 12.467; 5.195; 3.404; 1.753; 0.416; /; 2.024; /. 由上表可知，经污水处理站处理后的污水满足《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表2中预处理标准，同时满足海港经济开发区东部污水处理厂进水水质标准。 （3）水处理可行性分析 根据《医院污水处理工程技术规范》（HJ2029-2013），医院污水处理工程设计应在实测和测算的基础上留有设计裕量，设计裕量宜采取实测值或测算值的9%~20%。本项目建成后医院总排水量为296.5m3/d，考虑医院人员流量的不确定性和废水排放量的变化系数，设计医院污水处理站处理能力为400m3/d，可满足医院水处理需求。 根据《排污许可证申请与核发技术规范 医疗机构》（HJ1105-2020）中医疗废水可行性技术为：二级处理/深度处理+消毒工艺。 二级处理包括：活性污泥法；生物膜法。 深度处理包括：絮凝沉淀法；砂滤法；活性炭法；臭氧氧化法；膜分离法；生物脱氮除磷法。 消毒工艺包括：加氯消毒，臭氧法消毒，次氯酸钠法、二氧化氯法消毒、紫外线消毒等。 本项目建成后，唐山海港经济开发区医院全部废水均排入新建污水处理站处理，废水处理工艺为“水解酸化+缺氧+好氧+沉淀+二氧化氯消毒”工艺，符合规范可行性技术要求，且出水水质可以满足《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表2中预处理标准，同时满足海港经济开发区东部污水处理厂进水水质标准，因此本项目污水处理站治理方案工艺路线可行，项目污水处理措施可行。 （4）废水排放口 本项目新建污水处理站处理后废水依托院区现有总排口进行排放，经总排口排入海港经济开发区东部污水处理厂进行处理。 表4-5 本项目废水间接排放口基本情况表 序号; 排放口编号; 排放口地理坐标; 废水排放量（t/a）; 排放去向; 排放规律; 间歇排放时段; 受纳污水处理厂信息. 经度; 纬度; 名称; 污染物种类; 国家或地方污染物排放标准浓度限值. 1; DW001; 118.97691°; 39.23082°; 108222.5; 海港经济开发区东部污水处理厂; 连续; /; 海港经济开发区东部污水处理厂; pH、COD、BOD5、SS、 氨氮、 阴离子表面活性剂、动植物油、 粪大肠菌群、总余氯; 《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表2中预处理标准及海港经济开发区东部污水处理厂进水水质标准. （5）依托污水处理设施可行性分析 唐山海港经济开发区医院废水经院内污水处理站处理后排入市政污水管网最终进入海港经济开发区东部污水处理厂统一处理。 唐山海港经济开发区东部污水处理厂位于海港经济开发区东南部，污水处理采用改良型氧化沟工艺，设计日处理废水5万m3/d。该工程已通过了河北省环保厅的整体验收(冀环验[2009]280 号)。现在污水处理厂运营状态良好，日处理城市污水2万吨，其中1万吨进海港区中水回用工程做进一步处理，其余经一排干入海，排水出水水质达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）表1一级A标准。 本项目所在区域属于唐山海港经济开发区东部污水处理厂收水范围，本项目新增排水量为187.6m3/d，扩建完成后医院总排水量为296.5m3/d，海港经济开发区污水处理厂设计处理规模5万m3/d，尚有余量，且目前污水管网已经铺设到项目所在区域，本项目各排水口排水水质满足污水处理厂进水水质要求，不会对该污水处理厂的运营产生冲击。因此，本项目废水排入唐山海港经济开发区东部污水处理厂进一步处理是可行的，不会对周围水环境造成明显不利影响。 （6）其他管理要求 根据《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）相关规定，本项目废水处理应满足以下管理要求： ①不得将各种化学废液弃置和倾倒排入下水道。 ②发热门诊废水应单独收集并进行处理后，再排入医院污水处理站。 （7）监测计划 根据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017）“废水排放量大于100吨/天的，应安装自动测流设施并开展流量自动监测”要求，本项目建成后，医院废水总排放量为296.5m3/d（＞100t/d），则根据要求需安装自动测流设施并开展流量自动监测。 根据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017）和《排污许可证申请与核发技术规范 医疗机构》（HJ1105-2020）中的有关规定，本项目建成后废水监测频次、监测点位、监测因子见下表。 表4-6 废水监测计划表 污染类型; 监测点位; 监测指标; 监测频率. 废水; 污水站 排水口; 流量; 自动监测. pH; 12小时. 化学需氧量、悬浮物; 周. 粪大肠菌群数; 月. 五日生化需氧量、动植物油、阴离子表面活性剂; 季度. 2、大气环境影响分析 本项目废气污染源主要为污水处理站产生的少量恶臭气体和新增人员导致排放新增的食堂油烟。 （1）废气污染物产排污情况 表4-7 废气污染物产排污情况一览表 产排污 环节; 污染物 种类; 污染物产生量（t/a）; 治理设施; 排放形式; 污染物排放情况; 排放口编号; 排放 标准. 治理 工艺; 处理 能力（m3/h）; 收集效率（%）; 去除率 （%）; 是否为可行技术; 排放浓度（mg/m3）; 排放 速率（kg/h）; 排放量（t/a）. 污水处理站; 氨; 0.0339 （收集量）; 池体加盖+低温等离子+活性炭吸附+15m高排气筒; 1000; 99; 80; 是; 有组织; 0.77; 0.0008; 0.0068; DA 002; ≤4.9 kg/h. H2S; 0.0013 （收集量）; 0.03; 0.00003; 0.0003; ≤0.33 kg/h. 臭气浓度; /; 445（无量纲）; ≤2000 （无量纲）. 氨; 0.0003; /; /; /; /; 是; 无组织; 厂界最大浓度0.0609 μg/m3; 0.00004; 0.0003; /; ≤1.0 mg/m3. H2S; 0.00001; 厂界最大浓度0.0030 μg/m3; 0.000002; 0.00001; /; ≤0.03 mg/m3. 臭气浓度; /; ≤10; /; ≤10 （无量纲）. 食堂（新增）; 油烟; 184.617 kg/a; 油烟净化器; 10000; 85; 90; 是; 有组织; 0.72; 0.0072; 15.692 kg/a; DA 001; ≤1.0 mg/m3. （2）废气源强核算 ①污水处理站废气 污水处理站的恶臭主要来源于污水、污泥中有机物的分解、发酵过程中散发的化学物质，主要种类有：硫化物、氨、硫醇、甲基硫、粪臭素、酪酸、丙酸等。根据《环境影响评价案例分析》（2015年版，环境保护部环境工程评估中心编，中国环境出版社）P326页，每处理1g的BOD5可产生0.0031g的氨、0.00012g的硫化氢。 据“水环境影响分析”可知，本项目建成后，现有工程废水及本项目新增废水均排入新建污水处理站处理，医院总废水产生量为108222.5m3/a，污水处理站进水水质BOD5浓度为150mg/L，经处理后出水水质BOD5浓度为48mg/L，则项目污水处理站年消减BOD5 11.039t/a，氨的产生量为0.0342t/a，产生速率为0.0039kg/h；硫化氢的产生量为0.0013t/a，产生速率为0.0002kg/h。 根据《城镇污水处理厂臭气处理技术规程》（CJJ/T 243-2016）中“污水、污泥处理构筑物的臭气风量宜根据构筑物的种类、散发臭气的水面面积、臭气空间体积等因素确定”，结合本项目实际情况，本项目废气收集范围主要为格栅井、水解酸化池、厌氧池、好氧池、污泥浓缩池，则本项目臭气风量分析详见下表。 表4-8 臭气风量计算过程 池体名称; 水面面积（m2）; 指标; 臭气量（m3/h）. 格栅井; 1.96; 10m3/（m2·h）; 19.6. 水解酸化池; 25.2; 3m3/（m2·h）; 75.6. 厌氧池; 27.72; 3m3/（m2·h）; 83.16. 好氧池; 37.8; 曝气量110% 曝气强度按15m3/（m2·h）; 567. 沉淀池; 27.72; 3m3/（m2·h）; 83.16. 污泥浓缩池; 13.77; 3m3/（m2·h）; 41.31. 合计; 869.83. 根据经验，风机引风过程，风损约10%~20%，则本项目除臭装置所需风量为966.48~1087.29m3/h，建议风量取1000m3/h。 本项目拟将新建污水处理站池体加盖密封，预留带盖检修口，产生的废气经池体顶部的集气管道收集，收集效率按99%，收集的废气引入1套“低温等离子+活性炭吸附”除臭装置进行处理，处理效率按80%计，处理后废气由1根15米高排气筒（DA002）排放，则本项目氨有组织排放量为0.0068t/a，有组织排放速率为0.0008kg/h，排放浓度为0.77mg/m3；硫化氢有组织排放量为0.0003t/a，有组织排放速率为0.00003kg/h，排放浓度0.03mg/m3；类比同类型资料，臭气浓度为445（无量纲），综合分析，本项目有组织排放废气满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表2中标准限值要求。 氨无组织排放量为0.0003t/a（0.00004kg/h），硫化氢无组织排放量为0.00001t/a（0.000002kg/h）。通过AERSCREEN预测可知，厂界NH3最大浓度为0.0609μg/m3，H2S最大落地浓度为0.0030μg/m3。类比同类型资料，臭气浓度无组织小于10（无量纲），则臭气浓度、NH3、H2S无组织排放浓度满足《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）中表3污水处理站周边大气污染物最高允许排放浓度限值NH3≤1.0mg/m3，H2S≤0.03mg/m3，臭气浓度≤10（无量纲）的要求。 ②食堂油烟 唐山海港经济开发区医院现有食堂采用管道天然气作为燃料，属于清洁能源，污染物产生量少，对周围环境影响较小，经油烟净化器处理后排放。 现有工程食堂设有灶头2个，可满足现有医务人员、患者及家属等约200人的就餐，现有工程油烟净化器风量为7000m3/h，产生的油烟经油烟净化器处理后由排放口DA001排放，现有工程油烟排放量为5.231kg/a，排放浓度为0.52mg/m3。 本项目建成后，新增就餐人数约600人/日，现有食堂不能满足使用要求，因此本项目建成后，需新增灶头5个。现有油烟净化器风机风量为7000m3/h，无法满足7个灶头产生的油烟达标排放，因此，本项目新增油烟净化器1台，风机风量为10000m3/h，用于处理新增5个灶头产生的油烟。 本项目新增食堂灶头5个，属于中型规模，本项目新增就餐人数600人/日，按每人消耗食用油30g/d，每天炊事时间为6h，则项目新增食用油总消耗量为18kg/d，一般油烟挥发量占总耗油量的2～4%，平均为2.81%，则项目建成后食堂油烟总产生量为84.3g/h（505.8g/d，184.617kg/a）。本项目新增1套油烟净化器，风机风量为10000m3/h，收集效率按85%，油烟的净化率按90%，则本项目新增油烟处理后的排放浓度为0.72mg/m3，排放量为15.692kg/a。 综上，本项目建成后，食堂共设灶头7个，油烟净化器2台，1个废气排放口DA001，就餐总人数约800人/日，则本项目建成后，油烟排放量为20.923kg/a，排放浓度为0.562mg/m3，可以满足《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001）表2中的大型规模：油烟排放浓度低于2.0mg/m3、净化设施最低去除效率为85%的要求；同时满足《唐山市空气质量综合指数“退后十”攻坚行动方案》（唐字〔2021〕5号）餐饮油烟污染整治专项行动：城市主城区及各县（市、区）建成区餐饮场所全部配备油烟净化设施和“双在线”监控，确保油烟排放浓度不超过1mg/m3的标准。 为保证净化效率，需定期清理，本项目油烟净化器每个月由专业单位进行一次清洗，在厨房油烟较多的情况下应缩 短清洗周期，以保证净化器的处理效果，清洗方法采用除油清洗剂和热水混合清洗。 （2）废气污染源排放口情况 表4-9 本项目废气排放口基本情况表 编号; 名称; 类型; 地理坐标; 高度 （m）; 内径 （m）; 温度 （℃）. 东经; 北纬. DA001; 食堂油烟排放口; 一般排放口; 118.97670°; 39.23161°; -; 0.3; 25. DA002; 污水处理站 废气排放口; 一般排放口; 118.25303°; 39.61534°; 15; 0.2; 25. （3）污染治理措施可行性分析 根据《排污许可证申请与核发技术规范 医疗机构》（HJ1105-2020）附录A要求，污水处理站臭气有组织排放可行性技术包括喷淋塔除臭、活性炭吸附、生物除臭等。本项目污水处理站废气经收集后引入1套“低温等离子+活性炭吸附”除臭装置进行处置，处置后废气由15m高排气筒排放。 低温等离子废气处置：低温等离子体是继固态、液态、气态之后的物质第四态，当外加电压达到气体的放电电压时，气体被击穿，产生包括电子、各种离子、原子和自由基在内的混合体。放电过程中虽然电子温度很高，但重粒子温度很低，整个体系呈现低温状态，所以称为低温等离子体。低温等离子体降解污染物是利用这些高能电子、自由基等活性粒子和废气中的污染物作用，使污染物分子在极短的时间内发生分解，并发生后续的各种反应以达到降解污染物的目的。 活性炭吸附废气处置：活性炭吸附是利用活性炭多微孔的吸附特性吸附有机废气是一种最有效的工业处理手段。活性炭吸附除臭属于物理除臭法的一种，装置采用蜂窝状活性炭，该活性炭比表面积和孔隙率大，吸附能力强，具有较好的机械强度、化学稳定性和热稳定性。活性炭的吸附可分为物理吸附和化学吸附，而吸附过程正是在这些孔隙中和表面上进行的，活性炭的多孔结构提供了大量的表面积，从而使其非常容易达到吸收收集杂质的目的。就像磁力一样，所有的分子之间都具有相互引力。正因为如此，活性炭孔壁上的大量的分子可以产生强大的引力，从而达到将介质中的杂质吸引到孔径中的目的，这就是物理吸附。高效环保活性炭吸附塔可根据有害气体分子的大小，经过特殊孔径调节工艺处理，使其具备了丰富的微孔、中孔、大孔的结构特征，能够根据有害气体的分子大小自动进行调配而达到配对吸附的效果。活性炭对NH3、H2S具有较好的吸附效果，对NH3、H2S的吸附率一般可达70%以上，对臭气的吸附效率可达80%以上。本项目活性炭吸附装置使用蜂窝活性炭，参照《吸附法工业有机废气治理工程技术规范》（HJ2026-2013）中“6.3.3.3采用蜂窝状活性炭吸附剂时，气体流速宜低于1.2m/s”，则本项目活性炭有效截面积应低于0.24m2，根据活性炭填装密度，则活性炭用量为0.35t，比表面积：800-1000m2/g，碘吸附值≥550mg/g，活性炭设计每年更换一次。 项目污水处理站各处理单元均位于地下且加盖密闭，恶臭气体产生量较少；项目污水处理站位于地下，地面种植草皮、灌木等绿化，恶臭气体排出后经周围空气稀释、绿化带进一步吸附净化后其浓度将进一步降低，对周围环境空气的影响较小。 综上分析，本项目污水站废气处理采用“低温等离子+活性炭吸附”可以实现达标排放，因此废气治理措施可行。 （4）非正常排放工况 根据拟建项目产污特征，非正常工况废气污染物排放源强分析主要考虑废气治理设施在非正常工况时，可能对环境造成的影响。 1）非正常工况原因分析 项目污水处理站臭气经“低温等离子+活性炭吸附”除臭装置处理，设备运行一段时间后，关键部件活性炭箱吸附效果减弱，从而使设备的净化效率降低，导致过量的恶臭气体排放，对周边大气环境造成污染。 2）非正常工况污染物排放分析 本次非正常工况环境影响分析考虑“低温等离子+活性炭吸附”除臭装置、油烟净化器失效，处理效率为0，非正常工况下污染物排放量见下表。 表4-10 非正常工况下污染物排放统计表 排放口; 污染源; 污染物; 单次持续时间 （h）; 年发生频次 （次/a）; 排放量 （kg/次）; 排放浓度（mg/m3）. DA002; “低温等离子+活性炭吸附”除臭装置; 氨; 1; 1; 0.0039; 3.91. 硫化氢; 0.0002; 0.15. DA001; 油烟净化器; 食堂油烟; 1; 1; 0.0843; 8.43. 3）非正常工况下治理措施 非正常工况发生频率为1次/年，发现问题时及时维修，可通过对其加强日常监测来了解净化设施净化效率的变化情况，以便及时对设备进行更换或维修。 （5）监测要求 本项目监测项目及频次参照《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017）和《排污许可证申请与核发技术规范 医疗机构》（HJ1105-2020）中的有关规定进行。监测点选取及监测频次见下表。 表4-11 废气监测计划表 污染类型; 监测点位; 监测因子; 监测频率. 废气; 医院厂界; NH3、H2S、臭气浓度; 1次/季度. 除臭装置排放口DA002; NH3、H2S、臭气浓度; 1次/季度. 食堂油烟排放口; 食堂油烟; 1次/年. 3、噪声 （1）噪声源种类和源强参数 本项目主要噪声源为污水处理站的泵、风机及住院综合楼的新风机组等，噪声源强为80-90dB(A)，为说明项目运营过程中噪声对周围环境的影响程度，采用模式计算的方法，对医院边界进行噪声预测。 表4-12 项目主要噪声源及治理措施 序号; 噪声源名称; 数量（台）; 源强dB(A); 降噪措施; 采取措施后源强dB(A). 1; 提升泵; 6; 75; 鼓风机、加药装置、污水泵、污泥泵均置于水平面下池体或建筑内，可有效降噪30dB(A); 53. 2; 污泥泵; 8; 75; 54. 3; 鼓风机; 2; 85; 58. 4; 加药装置; 2; 70; 43. 5; 二氧化氯 投加器; 1; 70; 40. 6; 污泥脱水机; 1; 75; 污泥脱水间置于污水站地上建筑脱水间内，墙体为砖混，可有效降噪25dB(A); 50. 7; 除臭风机; 2; 85; 除臭风机置于污水处理站建筑物内，砖混结构，可有效降噪25dB（A）; 63. 8; 新风机组; 10; 80; 新风机组置于住院综合楼屋顶机房，可有效降噪25dB（A）; 65. 9; 溶液泵; 2; 80; 58. 表4-13 各噪声源距各厂界距离 产噪区; 东侧厂界/m; 南侧厂界/m; 西侧厂界/m; 北侧厂界/m; 隆盛小区/m; 国投京唐港大厦/m; 海港第二中学教学楼/m. 住院综合楼; 115; 125; 156; 27; 143; 165; 140. 污水站; 42.5; 23; 286; 123; 146; 94; 257. （2） 预测模式 预测模式采用《环境影响评价技术导则-声环境》（HJ2.4-2009）中推荐的工业噪声预测模式。 ①室内声源等效室外声源声功率级计算 LP2=LP1−TL+6 式中：LP1—靠近开口（或窗户）处室内某倍频带声压级，dB； LP2—靠近开口（或窗户）处室外某倍频带声压级，dB； TL—隔墙（或窗户）倍频带的隔声量，dB。 LP1=LW+10lgQ4πr2+4R 式中：Q—指向因数；通常对无指向性声源，当声源放在房间中心时，Q=1；当放在一面墙的中心时，Q=2；当放在两面墙夹角处时，Q=4；当放在三面墙夹角处时，Q=8。 R—房间常数，R=Sα/（1－α），S为房间内表面面积，m2；α为平均吸声系数。 r —声源到靠近围护结构某点处的距离，m。 LP1i(T)=10lg(j=1N100.1LP1ij) 式中：LP1i（T）—靠近围护结构处室内N个声源i倍频带的叠加声压级，dB； LP1ij—室内j声源i倍频带的声压级，dB； N—室内声源总数。 LP2iT=LP1iT−TLi+6 式中：LP2i（T）—靠近围护结构处室外N个噪声源i倍频带的叠加声压级，dB； TLi—围护结构i倍频带的隔声量。 Lw=LP2T+10lgs ②声级计算 建设项目声源在预测点产生的等效声级贡献值（Leqg）计算公式： Leqg=10lg(1Ti=1nti100.1LAi) 式中：Leqg—建设项目声源在预测点的等效声级贡献值，dB(A)； LAi — i声源在预测点产生的A 声级，dB(A)； T — 预测计算的时间段，s； ti— i 声源在T 时段内的运行时间，s； n—声源个数。 ③户外声传播衰减计算 户外声传播衰减包括几何发散（Adiv）、大气吸收（Aatm）、地面效应（Agr）、屏障屏蔽（Abar）、其他多方面效应（Amisc）引起的衰减。 距声源点r处的A声级按下式计算： （3）预测结果及分析 按照以上步骤对本项目住院综合楼、污水站各噪声源对各厂界噪声贡献声级进行预测，预测计算结果详见下表。 表4-14 声环境影响预测结果 单位：dB(A) 预测点; 本项目贡献值; 现状值; 噪声叠加值; 标准值; 达标情况. 昼间; 夜间; 昼间; 夜间; 昼间; 夜间; 昼间; 夜间. 东厂界; 33.1; 33.1; 51.8; 43.7; 51.9; 44.1; 55; 45; 达标. 南厂界; 38.0; 38.0; 66.9; 53.3; 66.9; 53.4; 70; 55; 达标. 西厂界; 22.9; 22.9; 53.4; 44.8; 53.4; 44.8; 55; 45; 达标. 北厂界; 37.3; 37.3; 54; 44.1; 54.1; 44.9; 55; 45; 达标. 隆盛小区; 25.3; 25.3; 51.3; 42.3; 51.3; 42.4; 55; 45; 达标. 国投京唐港大厦; 27.0; 27.0; 52.2; 42.7; 52.2; 42.8; 55; 45; 达标. 海港经济开发区第二中学教学楼; 23.8; 23.8; 52.7; 42.9; 52.7; 43.0; 55; 45; 达标. 由上表可知，预测本项目建成后南侧厂界昼间噪声值为66.9dB(A)、夜间噪声值为53.4dB(A)，可以满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中4类标准限值昼间70dB(A)、夜间55dB(A)；东、西、北厂界昼间噪声贡献值范围为51.9～54.1dB(A)，夜间噪声范围为44.1～44.9dB(A)，可以满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中1类标准限值昼间55dB(A)、夜间45dB(A)；医院厂界最近敏感点为海港经济开发区第二中学、隆盛小区、国投京唐港大厦，与海港经济开发区第二中学噪声现状值叠加后的噪声值为昼间52.7dB(A)、夜间43.0dB(A)，与隆盛小区噪声现状值叠加后的噪声值为昼间51.3dB(A)、夜间42.4dB(A)，与国投京唐港大厦噪声现状值叠加后的噪声值为昼间52.2dB(A)、夜间42.8dB(A)，均满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）1类区标准限值要求。 （4）监测要求 根据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017）相关要求，提出噪声环境监测计划，详见下表。 表4-15 环境监测计划一览表 监测点位; 监测指标; 监测频次; 执行排放标准. 西、东、北厂界外1m; 连续等效A声级; 1次/季度; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）1类标准要求. 南厂界外1m; 连续等效A声级; 1次/季度; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）4类标准要求. 4、固体废物 本项目固体废物主要为医护人员及患者产生的生活垃圾，药品储存过程产生的过期药品、药物及未被污染的外包装，治疗过程产生的医疗废物、被污染的输液瓶（袋）、未被污染的输液瓶（袋）。 （1）一般固废 生活垃圾：本项目新增职工200人，住院及家属人数按400人计，合计人数600人，生活垃圾产生量按0.1kg/（d·人）计，合计产生量为21.9t/a；实行袋装化，集中收集，送至当地环卫部门指定地点统一处理。 废包装物：本项目医疗药品使用过程中产生一定的废包装物，年产生量约为1t/a，定期交由物资回收公司回收。 结合《一般固体废物分类与代码》（GB/T39198-2020）的相关要求，废包装物代码为841-001-99。 未被污染的输液瓶（袋）：治疗过程中残留少量经稀释的普通药液的输液瓶（袋），可以按照未被污染的输液瓶（袋）处理，集中收集，定期外售，预计年产生量约1t/a。结合《一般固体废物分类与代码》（GB/T39198-2020）的相关要求，废包装物代码为841-002-99。 油水分离器废油脂：本项目新增食堂废水产生量为10512m3/a，则动植物油产生量为0.316t/a，经油水分离器处理后（油水分离器处理效率90%），故废油脂产生量为0.284t/a，定期收集，由有合法营业资质的单位定期进行清运处理。结合《一般固体废物分类与代码》（GB/T39198-2020）的相关要求，废油脂代码为841-003-99。 表4-16 项目一般固废汇总表 序号; 名称; 来源; 一般固废 类别; 编码; 产生量（t/a）; 处置方式和去向. 1; 废包装; 药品储存; 其他废物; 841-001-99; 1; 定期交由物资回收公司回收. 2; 未被污染的输液瓶（袋）; 治疗过程; 其他废物; 841-002-99; 1; 集中收集，定期外售. 3; 废油脂; 油水分离器; 其他废物; 841-003-99; 0.284; 定期收集，由有合法营业资质的单位定期进行清运处理. 4; 生活垃圾; 人员生活; /; /; 21.9; 袋装化，集中收集，送至当地环卫部门指定地点统一处理. （2）危险废物 ①污水站栅渣、污泥 污水处理站栅渣、污泥不定期清理，由有危废处置资质的单位抽出、转运、处置，本项目栅渣、脱水后干污泥产生量约为15t/a。根据《国家危险废物名录》（2021年版），污水处理站污泥属于HW01卫生行业841-001-01感染性废物。 ②医疗废物 本项目医疗废物主要包括诊疗及治疗过程产生的血、尿、便污染的纱布、棉球、试管、一次性输液管及一次性手术器材等一次性医疗器材，预计产生量为1kg/d，根据《国家危险废物名录》（2021年版），棉签、棉球以及一次性采血管等医疗器械属于HW01卫生行业841-001-01感染性废物，废手术器械（废手术刀等）属于HW01卫生行业841-002-01损伤性废物；手术过程产生的人体组织或器官属于HW01卫生行业841-003-01病理性废物；病房医疗垃圾按每病床每日产生0.1kg计，按日最高住院人数300人计，则产生医疗垃圾30kg/d。综上，医疗垃圾产生量约31kg/d（11.315t/a），每日产生的医疗废物暂存于各层废物暂存间内，然后转运至院内医疗废物暂存间，定期交由有医疗废物处理资质单位统一处置。 ③废药物、药品 各科室会产生一些废弃、过期的废药、药品，按照建设单位提供的资料可知，产生量约为0.05t/a，暂存于医疗废物暂存间，定期交由有资质单位统一处置。 根据《国家危险废物名录》（2021年版），废药物、药品属于HW01卫生行业841-005-01药物性废物。 ④使用后的输液瓶（袋） 病人就诊过程产生的输液瓶（袋），产生量约0.5t/a，暂存于医疗废物暂存间，定期交由有资质单位统一处置。 根据《国家危险废物名录》（2021年版），使用后的被污染的输液瓶（袋）属于HW01卫生行业841-001-01感染性废物。 ⑤废活性炭 本项目臭气处理过程中产生废活性炭，本项目活性炭使用量为0.35t/a，废活性炭产生量为0.35t/a，由有资质单位定期更换并运走处置，不在医院内暂存。根据《国家危险废物名录》（2021年版），废活性炭属于HW49其它废物-非特定行业900-041-49含油或沾染毒性、感染性危险废物的废气包装物、容器、过滤吸附介质。 本项目危险废物产生情况见下表。 表4-17 危险废物汇总样表 序号; 危险废物名称; 危险废物类别; 危废代码; 产生量（t/a）; 产生工序及装置; 形态; 主要成分; 有害成分; 产废周期; 危险特性; 污染防治措施*. 1; 栅渣、污泥; HW01; 841-001-01; 15; 污水处理站; 固态; /; /; 不定期; T/In; 集中收集、暂存于污泥浓缩池内，经消毒、脱水后交由有资质单位处置. 2; 医疗废物; 棉签、棉球以及一次性采血管、输液管、针头等医疗器械; HW01; 841-001-01; 11.315; 病房、门诊等; 固态; /; /; 1d; In; 采用医疗专用桶收集，暂存现有医疗废物暂存间，定期交由有资质单位处置. 废手术器械、废手术刀等; 841-002-01; 手术室; 固态; /; /; 1d; In. 手术过程产生的人体组织或器官; 841-003-01; 手术室; 固态; /; /; 1d; In. 各种化学药剂废液; 841-004-01; 手术室; 液态; /; /; 1d; T/C/I/R. 3; 废药物、药品; HW01; 841-005-01; 0.05; 药品室; 固态; /; /; 1d; T. 4; 不可回收的输液瓶（袋）; HW01; 841-001-01; 0.5; 病房; 固态; /; /; 1d; In/T. 5; 废活性炭; HW49; 900-041-49; 0.35; 废气 治理; 固态; /; /; 1年; T; 袋装，由有资质单位定期更换并运走处置. 表4-18 医疗废物贮存间基本情况一览表 序号; 贮存场所名称; 危险废物名称; 危险废物类别; 危险废物 代码; 位置; 面积; 贮存方式; 贮存能力; 贮存 周期. 1; 医疗废物贮存间; 医疗废物; 棉签、棉球以及一次性采血管、输液管、针头等医疗器械; HW01; 841-001-01; 各楼层; 10m2; 医疗垃圾专用桶; 可满足危险废物存放; 1天. 废手术器械、废手术刀等; 841-002-01; 医疗垃圾专用桶; 1天. 手术过程产生的人体组织或器官; 841-003-01; 医疗垃圾专用桶; 1天. 各种化学药剂废液; 841-004-01; 医疗垃圾专用桶; 1天. 2; 废药物、药品; HW01; 841-005-01; 医疗垃圾专用桶; 1天. 3; 不可回收的输液瓶（袋）; HW01; 841-001-01; 医疗垃圾专用桶; 1天. （4）医疗废物贮存间设置情况 1）设计方案 按照危险废物贮存污染控制要求，住院综合楼各层均设有污物暂存间（约10m2）用于暂存医疗废物，并定期转至院内现有医疗废物暂存间储存。污物暂存间属于重点防渗区，地面及储存间裙角应采取防渗处理，防渗层为2mm厚高密度聚乙烯，或至少2mm厚的其它人工材料，渗透系数≤10-10cm/s。 2）医疗废物贮存管理要求 ①及时收集本单位产生的医疗废物，并按照类别分置于防渗漏、防锐器穿透的专用包装物或者密闭的容器内。 ②医疗废物专用包装物、容器，应当有明显的警示标识和警示说明。 ③医疗废物的暂时贮存设施、设备，应当远离医疗区、食品加工区和人员活动区以及生活垃圾存放场所，并设置明显的警示标识和防渗漏、防鼠、防蚊蝇、防蟑螂、防盗以及预防儿童接触等安全措施。 ④医疗废物的暂时贮存设施、设备应当定期消毒和清洁。 ⑤应当对医疗废物进行登记，登记内容应当包括医疗废物的来源、种类、重量或者数量、交接时间、处置方法、最终去向以及经办人签名等项目。登记资料至少保存3年。 - 对照《医疗废物集中处置技术规范（试行）》的相关规定要求，项目医疗废物贮存间及储存容器上需要张贴标签，具体要求如下： 表4-19 医疗废物贮存间及储存容器标签示例 场所; 悬挂位置; 样式; 要求. 医疗废物贮存间; 室外（粘贴于门上或悬挂）; 说明：1、形状：等边三角形 2、颜色：背景为黄色，文字和字母为黑色，边框和主标识为黑色 3、尺寸：警示牌 等边三角形边长400mm 主标识 高150mm 中文文字 高40mm 英文文字 高40mm 4、适用于：医院医疗废物暂存间、医疗废物处置中心医疗废物暂存间或医疗废物处置设施。. 医院科室医疗废物收集点; 粘贴于危险废物储存容器; 说明：1、形状：等边三角形 2、颜色：背景为黄色，文字和字母为黑色，边框和主标识为黑色 3、尺寸：警示牌 等边三角形边长200mm 主标识 高75mm 中文文字 高20mm 英文文字 高20mm 4、适用于：医院科室医疗废物收集点。. 4）医疗废物贮存间依托性可行性分析 本项目每日产生的医疗废物转运至院内现有医疗废物贮存间贮存，定期交由有资质单位进行处置，现有医疗废物贮存间情况如下： ①医疗废物贮存间位置：现有医疗废物贮存间设置在医院西侧，扩建项目危废依托医院现有的医疗废物贮存间，距离扩建项目较近，运输时道路均为硬化地面，且医疗废物通过医疗垃圾专用桶运输至医疗废物贮存间。从地理位置、运输方面分析，扩建项目依托医院原有的医疗废物贮存间可行。 ②医疗废物贮存间防渗可行性：医院医疗废物贮存间按照医疗废物贮存污染控制要求，设立医疗废物标识，贴有医疗废物标签，四周设置围堰，地面底部铺设防渗材料，防渗系数≤1×10-10 cm/s；地面与裙角采用坚固、防渗的材料建造。 ③储存能力可行性：医院现有的医疗废物贮存间占地面积43m2，现有项目年产生的医疗废物采用医疗垃圾专用桶储存，据现场调查，约占医疗废物贮存间的面积为25m2。 综上分析，现有医疗废物贮存间剩余18m2，本项目年产生的医疗废物约11.865t/a，采用医疗垃圾专用桶储存，现有的医疗废物贮存间面积满足要求。 综上，本项目产生的固体废物可以得到合理处置，对周围环境产生影响较小。 5、土壤及地下水影响分析 （1）地下水 根据《环境影响评价技术导则 地下水环境（HJ 610-2016）》附录A（规范性附录）地下水环境影响评价行业分类表，本项目属于“V社会事业与服务业-158医院-其他”，属于Ⅳ类项目，因此不需要进行地下水环境影响分析。 为了防止项目运营中医疗废物暂存间、污水处理站泄漏对地下水造成污染，项目采取以下措施： 污物暂存间地面及储存间裙角应采取防渗处理，防渗层为2mm厚高密度聚乙烯，或至少2mm厚的其它人工材料，渗透系数≤10-10cm/s。 污水处理站污水站各处理池采用钢筋混凝土防渗结构，渗透系数≤1×10-10cm/s；废水管道采用PVC管道，各弯头接口采用密封胶密封，并定期巡视，防止破损及泄漏。 采取上述措施后，项目不会对地下水环境产生影响。 为及时跟踪污水站周边地下水环境是否被污染，本次评价建议建设单位定期开展地下水环境监测，建议地下水跟踪监测方案详见下表。 表4-20 地下水跟踪监测方案建议 监测点位; 监测项目; 监测频次. 污水处理站南侧 （沿地下水流向，污水处理站下游）; pH、耗氧量、悬浮物、总大肠菌群、 动植物油、阴离子表面活性剂; 2次/年. （2）土壤 根据《环境影响评价技术导则 土壤环境（HJ 964-2018）》附录A（规范性附录）表A.1土壤环境境影响评价项目类别，本项目属于“社会事业与服务业--其他”，属于Ⅳ类项目，因此不需要进行土壤环境影响分析。 在非正常情况下，医疗废水泄漏的垂直入渗会对土壤环境造成影响。新建污水处理站各处理池采用防渗结构，渗透系数≤1×10-10cm/s；废水管道采用PVC管道，各弯头接口采用密封胶密封，并定期巡视，防止破损及泄漏。 综上所述，本项目不会对地下水、土壤环境造成明显影响。 6、环境风险 （1）评价依据 本项目涉及的风险物质为危险废物、医疗废物，参照《建设项目环境风险评价技术导则》(HJ169-2018)附录B，医疗废物最大存在量为0.5t、二氧化氯消毒剂最大存储量为0.1t。 根据导则中附录C可知，医疗废物临界量为100t，二氧化氯消毒剂临界量参照危害水环境物质（急性毒性类别1）临界量100t/a，则q/Q=0.5/100+0.1/100=0.006＜1，则项目风险潜势为Ⅰ，确定该项目环境风险评价等级为简单分析。 表4-21 环境风险评价工作等级划分表 环境风险潜势; Ⅳ、Ⅳ+; Ⅲ; Ⅱ; Ⅰ. 评价工作等级; 一; 二; 三; 简单分析. 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（TJ169-2018）的要求，环境风险简单分析的主要内容是：定性描述危险物质、环境影响途径、环境危害后果、风险防范措施等。 （2）敏感目标 本项目环境风险为简单分析，环境风险对周边环境影响较小，距离最近的敏感点为东侧的隆盛小区、国投京唐港大厦及北侧的海港开发区第二中学。 （3）环境风险识别 本项目环境风险主要为医疗污水、二氧化氯消毒剂、医疗废物泄漏，可能对土壤、地下水环境造成影响。 ①医疗污水 污水处理站设备异常可能导致废水超标排放，本项目所有废水经新建污水治理设施处理后排入海港经济开发区东部污水处理厂处理，若污水处理设施出现异常，废水直接排入海港经济开发区东部污水处理厂进行处理，最终排入外环境废水可达标，不会对地表水环境产生影响。 ②二氧化氯消毒剂 二氧化氯消毒剂存在于污水处理站二氧化氯投加器内，为液态存在，二氧化氯含量为0.01%，正常情况下二氧化氯不会发生泄漏，若由于二氧化氯投加器故障或运输过程原料桶倾洒，可能导致二氧化氯泄漏。二氧化氯投加器故障后，医院人员一经发现，立即关闭二氧化氯投加器，切断泄漏源并进行维修，维修过程人工投加二氧化氯消毒剂。少量二氧化氯泄漏到清水池内，最终可能流入下游污水处理厂，由于废水排放的稀释作用，不会对水环境产生影响。投药间位于地下污水池体上方，若有泄漏不会进入土壤，不会对土壤及地表水环境产生影响。 ③医疗废物 本项目医疗废物存放在各楼层污物暂存间内，污物暂存间地面硬化，并设有防渗措施。容器一旦破裂，对医疗废物及时收集，可控制在污物暂存间内部，不会对周围环境产生影响。 污物暂存间内医疗废物定期转运至现有医疗废物暂存间暂存，现有医疗废物暂存间设置在医院西侧侧，若在转运途中医疗废物包装发生破损，导致泄漏，立即对泄漏污染物进行收集，医疗废物主要为固体物质，及时收集后不会对周围环境产生影响，不会引起明显的土壤及水生生态危害。 （4）环境风险防范措施及应急要求 1）泄漏事故风险防范措施如下： ①医疗污水 在紧急停电时或污废水处理设备发生故障等或者未按规程进行正确的操作等情况下导致废水不能达标外排。在此状况下，应及时关闭污水处理站出口阀门，防止超标废水排出，污水处理站启动备用污水处理方案，即利用调节池暂时蓄水，同时将消毒设备由自动模式切换为手动模式，当消毒设备手动投药正常后，可保障污水有效消毒后排放。本项目池体均采用钢筋混凝土池体，采用防渗措施，废水泄漏可能性较小，不会对环境造成影响。 污水管道选用优质防渗污水管材，壁厚腐蚀余量不小于2mm或采用管道内防腐，地下水池设置依据给排水相关标准设计，防渗性能应达到厚度不小于1.0m，渗透系数小于1.0×10-7cm/s的等效压实黏土防渗层。 ②二氧化氯消毒剂 二氧化氯消毒剂最大存在量为0.1t，远低于《企业突发环境事件风险分级方法》（HJ941-2018）中规定临界量，危险化学品的环境风险可以被控制在非常有限的范围以内。二氧化氯投加器由专人负责加药，二氧化氯投加器设在专门投药间内，定期巡检，若发生泄漏可及时对泄漏位置进行围堵清理，并对消毒池内污水进行监测，控制总余氯浓度在2~8mg/L。因此，可以将泄漏情况控制在很小的范围内，不会对外环境产生影响。 ③医疗废物 本项目产生的医疗废物具有毒性、感染性，不仅可能造成环境污染，也可对人体健康造成威胁，建设单位应采取以下措施进行防范： a.及时收集本项目产生的危险废物，并按照类别分置于防腐防渗、防锐器穿透的专用包装物或者密闭的容器内；医疗废物暂存于专用包装物、容器，有明显的警示标识和警示说明。 b.建立危险废物的暂时贮存设施、设备，不得露天存放危险废物；医疗废物的暂时贮存设施、设备应当定期消毒，医疗废物暂时贮存的时间不得超过2天；医疗废物的暂时贮存设施、设备，应当远离医疗区、食品加工区和人员活动区以及生活垃圾存放场所，并设置明显的警示标识和防渗漏、防鼠、防蚊蝇、防蟑螂、防盗以及预防儿童接触等安全措施。 2）应急要求 ①二氧化氯消毒剂 a员工上岗前进行安全培训，严格按操作规程进行现场作业； b加药间内保持阴凉、通风，禁止放置热源，禁止明火操作，人员佩戴防毒面罩、化学防护眼睛，穿防腐蚀工作服，戴橡胶手套等，搬运过程中应注意轻拿轻放，防止包装损坏。 ②医疗废物 a收集 及时收集产生的医疗废物，并按照类别分置于防渗漏、防锐器穿透的专用包装物或者密闭的容器内。医疗废物均使用专用包装物、容器，应当有明显的警示标识和警示说明。医疗废物、检验废液专用包装物、容器的标准和警示标识的规定，按国务院卫生行政主管部门和生态环境主管部门等规定执行。 b存放 应当建立医疗废物的暂时贮存设施、设备，不得露天存放；医院产生的临床废物，必须当日消毒，消毒后装入容器。医疗废物的暂时贮存设施、设备，应当远离医疗区和人员活动区以及生活垃圾存放场所，并设置明显的警示标识和防渗漏、防鼠、防蚊蝇、防蟑螂、防盗以及预防儿童接触等安全措施。医疗废物的暂时贮存设施、设备应当定期消毒和清洁。 ③医疗污水 为预防污水管道泄漏环境风险事故发生，应做到以下要求： a选用优质防渗污水管材料，出现流量异常应对污水管道进行检查。 b加强管理，精心操作，严格按操作规程进行操作；定期对设备进行维护、检修，防止设备故障。 c污水处理站污水管道采用地下管道方式，并做好接头连接、防腐防渗，避免埋地管道跑、冒、滴、漏现象。各地下水池采用地下钢筋砼材料，并已做好防腐、防渗处理。 3）应急预案 预防是防止事故发生的根本措施，但也应有应急措施，一旦发生事故，处置是否得当，关系到事故蔓延的范围和损失大小。项目建成后，应根据相关要求建立健全事故应急救援网络。本评价要求建设单位要和在重大事故时可能造成不良影响的周边环境敏感点组成联合事故应急网络，抢险用具配置、急救方案确定中均要求同时考虑，在进行各种演习中必须有周边环境敏感点共同参加。 7、生态 本项目在唐山海港经济开发区医院现有土地内进行建设，不涉及新增用地。因此，本项目不会对区域的生态环境造成明显影响。 |

- 五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口(编号、名称)/污染源 | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | DA001/食堂灶头 | 油烟 | 油烟净化器+屋顶排放 | 《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001）表2中的小型规模：油烟排放浓度低于2.0mg/m3、净化设施最低去除效率为60%的要求；同时满足《唐山市空气质量综合指数“退后十”攻坚行动方案》（唐字〔2021〕5号）餐饮油烟污染整治专项行动：城市主城区及各县（市、区）建成区餐饮场所全部配备油烟净化设施和“双在线”监控，确保油烟排放浓度不超过1mg/m3的标准 |
|  | DA002/污水处理站 | 氨、硫化氢、臭气浓度 | 池体加盖，各池体设集气管道收集废气，收集后引入1套“低温等离子+活性炭吸附”除臭装置处置，然后由1根15m高排气筒排放 | 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表2中标准限值 |
|  | 厂界 | 氨、硫化氢、臭气浓度 | 池体加盖 | 《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表3污水处理站周边大气污染物最高允许浓度 |
| 地表水环境 | 医疗废水、职工生活污水、食堂废水 | COD、BOD5、SS、NH3-N、粪大肠菌群、动植物油、阴离子表面活性剂 | 现有工程废水与本项目新增废水均排入新建污水处理站处理，处理后废水均由现有总排水口排入海港经济开发区 东部污水处理厂处理 | 污水满足《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表2中预处理标准及海港经济开发区东部污水处理厂进水水质标准 |
| 声环境 | 污水处理站泵、鼓风机、加药装置及住院综合楼的新风机组、除臭风机等 | 噪声 | 各产噪设备均置于封闭空间内，设备底部加装减振基础 | 西、东、北厂界执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）执行1类标准：昼间55dB(A)、夜间45dB(A)； 南厂界执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）执行4类标准：昼间70dB(A)、夜间55dB(A) |
| 电磁辐射 | / | / | / | / |
| 固体废物 | 本项目固体废物分为一般固废和危险废物，一般固废包括职工病患产生的生活垃圾和医疗药品使用过程产生的废包装物治理过程产生的可回收利用的输液瓶（袋），废包装物定期交由物资回收公司回收，生活垃圾袋装化集中收集由环卫部门清运，可回收利用的输液瓶（袋）集中收集定期外售；废油脂定期收集，由有合法营业资质的单位定期进行清运处理；危险废物主要是污水处理站处理的栅渣、污泥、治疗过程产生的医疗废物、过期废弃的废药物、药品以及不可回收的输液瓶（袋）、除臭装置产生的废活性炭；污泥暂存污泥浓缩池，经消毒、脱水处理后交由有资质单位处置；医疗废物、废药物、药品、不可回收的输液瓶（袋）采用医疗专用桶收集，暂存于现有医疗废物贮存间，定期由有资质单位处置；废活性炭定期由有资质单位更换并运走处置，不在医院内暂存。 |  |  |  |
| 土壤及地下水 污染防治措施 | 住院综合楼各层污物暂存间地面及储存间裙角应采取防渗处理，防渗层为2mm厚高密度聚乙烯，或至少2mm厚的其它人工材料，渗透系数≤10-10cm/s。 污水处理站各处理池采用钢筋混凝土防渗结构，渗透系数≤1×10-10cm/s；废水管道均采用PVC管道，各弯头接口采用密封胶密封，并定期巡视，防止破损及泄漏。 |  |  |  |
| 生态保护措施 | / |  |  |  |
| 环境风险 防范措施 | ①医疗污水 在紧急停电时或污废水处理设备发生故障等或者未按规程进行正确的操作等情况下导致废水不能达标外排。在此状况下，应及时关闭污水处理站出口阀门，防止超标废水排出，污水处理站启动备用污水处理方案，即利用调节池暂时蓄水，同时将消毒设备由自动模式切换为手动模式，当消毒设备手动投药正常后，可保障污水有效消毒后排放。本项目池体均采用钢筋混凝土池体，采用防渗措施，废水泄漏可能性较小，不会对环境造成影响。 污水管道选用优质防渗污水管材，壁厚腐蚀余量不小于2mm或采用管道内防腐，地下水池设置依据给排水相关标准设计，防渗性能应达到厚度不小于1.0m，渗透系数小于1.0×10-7cm/s的等效压实黏土防渗层。 ②二氧化氯消毒剂 二氧化氯消毒剂最大存在量为1t，远低于《企业突发环境事件风险分级方法》（HJ941-2018）中规定临界量，危险化学品的环境风险可以被控制在非常有限的范围以内。二氧化氯投加器由专人负责加药，二氧化氯投加器设在专门投药间内，若发生泄漏可及时对泄漏位置进行围堵清理，并对消毒池内污水进行监测，控制总余氯浓度在2~8mg/L。因此，可以将泄漏情况控制在很小的范围内，不会对外环境产生影响。 ③医疗废物 本项目产生的医疗废物具有毒性、感染性，不仅可能造成环境污染，也可对人体健康造成威胁，建设单位应采取以下措施进行防范： a.及时收集本项目产生的危险废物，并按照类别分置于防腐防渗、防锐器穿透的专用包装物或者密闭的容器内；医疗废物暂存于专用包装物、容器，有明显的警示标识和警示说明。 b.建立危险废物的暂时贮存设施、设备，不得露天存放危险废物；医疗废物的暂时贮存设施、设备应当定期消毒，医疗废物暂时贮存的时间不得超过2天；医疗废物的暂时贮存设施、设备，应当远离医疗区、食品加工区和人员活动区以及生活垃圾存放场所，并设置明显的警示标识和防渗漏、防鼠、防蚊蝇、防蟑螂、防盗以及预防儿童接触等安全措施。 |  |  |  |
| 其他环境 管理要求 | （1）环境管理 1）机构设置 根据有关环境管理和环境监测的规定，建设单位已设立环保管理机构，并配备环保管理专业人员1名，负责全院的环境管理、污染源治理及监测管理工作。 2）主要职责 贯彻执行《中华人民共和国环境保护法》及其相关法律法规，建立污染控制管理档案。掌握本医院污染源治理工艺原理，设备运行及运行维修资料，建立污染控制管理档案。定期检查环保设施的运行，及时进行维护，确保环保设施的正常运行，领导和组织本公司的环境监测工作，防止污染事故的发生。制定各污染物的排放指标和各项环保设施的运行指标，定期考核统计。推广应用先进的污染源治理技术和环保管理经验，定期培训环保专业技术人员。搞好环境保护的宣传工作，提高员工的环境保护意识。监督项目环保设施的安装调试工作。搞好绿化工作。 3）排污许可证管理要求 根据《固定污染源排污许可分类管理名录（2019年版）》（生态环境部部令第11号），本项目属于“四十九、卫生 84——107 医院841，专业公共卫生服务843——床位100张及以上500 张以下的综合医院 8411”，实行排污许可简化管理。海港经济开发区医院已按要求取得排污许可证，本项目建成后在发生实际排污行为之前，应按照国家环境保护相关法律法规以及排污许可证申请与核发技术规范要求进行排污许可变更，不得无证排污或不按证排污。 （2）排污口规范化管理 排污口是企业污染物进入受纳环境的通道，做好排污口管理是实施污染物总量控制和达标排放的基础工作之一，必须实行规范化管理。 a、排污口的设置 废气：本项目设置1个废气排放口。 固废：本项目医疗废物暂存依托院内现有医疗废物间暂存。 b、排污口规范化 按照《环境保护图形标志-排放口（源）》（GB15562.1-1995）要求，并参考其它相关规定，提出以下排放口规范化建设要求： 环境保护图形标志牌应设在距排污口（源）及固体废物贮存（处置）场所或采样点较近且醒目处，并能长久保留。设置高度一般为：环境保护图形标志牌上缘距离地面2米。 排放口图形标志见下表。 表5-1 排污口规范化要求及环保图形标识 序号; 项目; 要求; 环保图形标志. 1; 废气; 排气筒应设置便于采样、监测的采样口，采样口的设置应符合《污染源监测技术规范》要求，采样口位置无法满足“规范要求的”，其监测孔位置由当地环境监测部门确认. 2; 废水; 按照《污染源监测技术规范》设置采样点；应设置规范的、便于测量流量、流速的测流段。. 3; 噪声; 应按照《工业企业厂界噪声测量方法》（GB12349）的规定，设置环境噪声监测点，并在该处附近醒目位置设置与之相符的环境保护图形标示牌. 4; 固体废物; 项目一般固体废物应设置专用储存、处置场所。固体废物贮存必须规范化，并设置与之相符的环境保护图形标示牌. 项目危险废物应设置专用储存、处置场所。危险废物贮存必须规范化，并设置与之相符的环境保护图形标示牌. c、排污口建档管理 使用国家环保局统一印制的《中华人民共和国规范化排污口标志登记证》，并按要求填写有关内容，项目建成后，应将固体废弃物的种类、数量、处置去向等情况记录于档案。 （3）建设单位公开信息内容 表5-2 建设单位公开信息内容一览表 序号; 公开信息; 内容. 1; 基础信息; 单位名称、组织机构代码、法定代表人、生产地址、联系方式，以及生产经营和管理服务的主要内容、产品及规模. 2; 排污信息; 主要污染物及特征污染物的名称、排放方式、排放口数量和分布情况、排放浓度和总量、超标情况，以及执行的污染物排放标准、核定的排放总量. 3; 污染防治设施; 污染防治设施的建设和运行情况. 4; 环保手续; 建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况. |

- 六、结论

唐山海港经济开发区医院二期工程项目，符合国家产业政策且选址合理，采取污染防治措施后，污染物可达标排放，只要切实落实工程环保方案，从环境保护角度分析，项目建设可行。

- 附表

- 建设项目污染物排放量汇总表

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程 排放量（固体废物产生量）① | 现有工程 许可排放量 ② | 在建工程 排放量（固体废物产生量）③ | 本项目 排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量 （新建项目不填）⑤ | 本项目建成后 全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量 ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 氨 | 0 | / | / | 0.0068t/a | 0 | 0.0068t/a | +0.0068t/a |
|  | 硫化氢 | 0 | / | / | 0.0003t/a | 0 | 0.0003t/a | +0.0003t/a |
| 废水 | COD | 1.749 t/a | 0.9945t/a | / | 10.718t/a | 0 | 12.467t/a | +10.718t/a |
|  | BOD5 | 1.022 t/a | / | / | 4.173t/a | 0 | 5.195t/a | +4.173t/a |
|  | SS | 0.715 t/a | / | / | 2.689t/a | 0 | 3.404t/a | +2.689t/a |
|  | 氨氮 | 0.035 t/a | 0.09965t/a | / | 1.718t/a | 0 | 1.753t/a | +1.718t/a |
|  | 动植物油 | 0.050 t/a | / | / | 1.974t/a | 0 | 2.024t/a | +1.974t/a |
|  | 阴离子表面活性剂 | / | / | / | 0.416t/a | 0 | 0.416t/a | +0.416t/a |
|  | 粪大肠菌群数 | 0 | 0 | 0 | / | 0 | / | / |
| 一般工业 固体废物 | 废包装 | 0 | / | / | 1t/a | 0 | 1t/a | +1t/a |
|  | 未被污染的输液瓶（袋） | 0 | / | / | 1t/a | 0 | 1t/a | +1t/a |
|  | 废油脂 | 0 | / | / | 0.284t/a | 0 | 0.235t/a | +0.235t/a |
|  | 生活垃圾 | 8.76t/a | / | / | 21.9t/a | 0 | 30.66t/a | +30.66t/a |
| 危险废物 | 栅渣、污泥 | 0.61t/a | / | / | 14.39t/a | 0 | 15t/a | +14.39t/a |
|  | 医疗废物 | 21.535t/a | / | / | 11.315t/a | 0 | 32.85t/a | +11.315t/a |
|  | 废药物、药品 | 0 | / | / | 0.05t/a | 0 | 0.05t/a | +0.05t/a |
|  | 不可回收的输液瓶（袋） | 0 | / | / | 0.5t/a | 0 | 0.5t/a | +0.5t/a |
|  | 废活性炭 | 0 | / | / | 0.35t/a | 0 | 0.35t/a | +0.35t/a |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①